- WSTĘP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót wentylacji mechanicznej związanej z przebudową budynku szkoły podstawowej

zlokalizowanej w Niemczu przy ulicy Bydgoskiej 35 – Gmina Osielsko

realizowaną dla Urzędu Gminy Osielsko.

1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach izolatek i śluz

Przedstawionego powyżej budynku ambulatorium.

W zakres Specyfikacji technicznej wchodzą:

- Montaż centrali nawiewno-wywiewnej

- Montaż wentylatora dachowego

- Montaż wentylatorów osiowych załączanych oświetleniem

- Rozruch centrali

  - Określenia podstawowe

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury

Chłodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury

Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych

Filtr powietrza

Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych

Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza

Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza

z powierzchni chłodnicy

Centrala wentylacyjna

Zestawienie zespołów i urządzeń dobranych do realizacji planowanych funkcji uzdatniania

i do tłoczenia powietrza , obecnie najczęściej wykonywanych w postaci prefabrykowanych modułów o jednakowych przekrojach dla danej wielkości centrali.

Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji , przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne

Urządzenie do odzyskiwania ciepła lub wilgoci

Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła lub wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zużytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót  oraz za ich zgodność z projektem , Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji S.00. „ Wymagania Ogólne”.

- MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są następujące urządzenia:

2.1.   Centrala nawiewno-wywiewna

Centrala wentylacyjna typu VS-40-R-PH wydajności 4770/2180 m³/godzinę

Spręż dyspozycyjny – 250 KPa.

Centrala przeznaczona jest do nawiewu i wywiewu powietrza z pomieszczeń kuchni i stołówki. Zapewnienia ona:

- filtrowanie powietrza

- odzysk ciepła z wywiewanego powietrza poprzez rekuperator

- podgrzew nawiewanego powietrza

Centrala zaopatrzona będzie w:

- dwa wentylatory: nawiewny i wyciągowy

- krzyżowy wymiennik ciepła

- wodną nagrzewnice odgrzewającą

- system automatycznego sterowania – komplet produkcji firmy VTS

Całość jest obudowana i dobrze zaizolowana termicznie

  - Konstrukcje wsporcze pod centrale

Centrala montowana będzie na dachu na odpowiedniej konstrukcji wsporczej

  - Wentylator dachowy z wylotem pionowym

Wentylator dachowy z wylotem pionowym typu CTVT/8-450 o wydajności 2800 m³/godz

I sprężu 130 Pa z podstawą tłumiącą JAA , klapą zwrotną typu JCA , złączem przeciwdrganiowym JAE oraz regulatorem RMT – komplet produkcji firmy

Venture Industries

( lub równoważny )

  - Wentylatory wywiewne

20 x wentylator kanałowy typu EBB 175 T produkcji firmy Venture Industries

( lub równoważny)

- SPRZĘT

Sprzęt używany do transportu i montażu central musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Do transportu służą dźwigi lub wózki widłowe

- TRANSPORT

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów , elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem w celu uniknięcia dadatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.

- WYKONANIE ROBÓT

5.1.   Projekt organizacji robót i harmonogram

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót

i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty

związane z wykonywaniem wentylacji mechanicznej

Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne , przyjęte materiały , armatura i urządzenia muszą zawierać atesty

  - Roboty przygotowywawcze

- konstrukcje wsporcze pod centrale powinny być wykonane przed montażem centrali

  - Posadowienie

Centrala powinna być usytuowana w miejscu posadowienia w sposób umożliwiający podłączenie instalacji ( kanały wentylacyjne , rurociągi , tory kablowe ) dla prowadzenia sprawnego montażu , eksploatacji i serwisu należy zachować minimalne odległości między stroną obsługi a istniejącymi w miejscu montażu stałymi elementami zabudowy ( podpory , rurociągi). Dla wymiennika krzyżowego zalecaną odległością jest szerokość centrali zwiększona o 150 mm. W przypadku sekcji filtrów i wentylatora należy zachować odległość 0,9 x szerokość centrali. W przestrzeni obsługowej dopuszcza się zamontowanie instalacji rurociągów , konstrukcji wsporczych jedynie w sposób umożliwiający łatwy demontaż , montaż na czas obsługi serwisowej , napraw i remontów.

  - Montaż

5.4.1. Odprowadzanie skroplin

W tackach ociekowych wymiennika krzyżowego zamontowano króćce odpływu skroplin wyprowadzone na zewnątrz obudowy centrali. Do króćców odpływowych należy podłączyć syfony mające za zadanie odprowadzenie , przy różnych wartościach ciśnienia w sekcji i ciśnienia otoczenia , wykraplającej się wody na wymienniku.

5.4.2. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne należy łączyć  z centralą  za pośrednictwem połączeń elastycznych zapobiegających przenoszeniu drgań i eliminujących odchyłki współosiowości kanału i okna wylotowego centrali.

5.4.3. Podłączenia elektryczne

Podłączenia elektryczne elementów wyposażenia central powinny być wykonane przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach , oraz wykonane w sposób zgodny z odpowiednimi normami i przepisami obowiązującymi na terenie kraju , w którym zamontowane jest urządzenie. Przed przystąpieniem do podłączania należy sprawdzić czy napięcie robocze , częstotliwość i zabezpieczenia są zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urządzeń. Jeśli występują niezgodności - urządzeń nie należy podłączać.

W przypadku użycia długich połączeń kablowych należy sprawdzić przekroje użytych

przewodów.

  - Przygotowanie do rozruchu

Rozruch central przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej musi być przeprowadzony wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montażowo-rozruchowej. Przed rozruchem należy starannie wykonać ważne czynności przygotowywawcze. Przede wszystkim należy sprawdzić czy:

- wszystkie urządzenia wentylacyjne są zainstalowane i podłączone do sieci wentylacyjnej.

- odbiorniki energii elektrycznej są okablowane i gotowe do pracy

- zamontowane są syfony i instalacja odpływowa skroplin do tac ociekowych

- wszystkie elementy automatyki są zainstalowane i okablowane

5.5.1. Instalacja elektryczna

Na podstawie posiadanych schematów elektrycznych zainstalowanych elementów

i podzespołów należy sprawdzić prawidłowość podłączenia instalacji elektrycznej i zastosowanych zabezpieczeń wszystkich odbiorników energii elektrycznej.

5.5.2. Filtry kieszeniowe

Usunąć folię zabezpieczającą filtry. Sprawdzić stan filtrów , ich szczelność i zamocowanie w prowadnicach.

5.5.3. Nagrzewnice elektryczne

Sprawdzić stan grzałek nagrzewnicy , czy nie są uszkodzone lub nie mają kontaktu

z elementami wewnątrz sekcji ogrzewania. Sprawdzić prawidłowość podłączeń elektrycznych zgodnie ze schematem elektrycznym podłączenia grzałek elektrycznych.

5.5.4. Wymiennik krzyżowy

Sprawdzić stan lamel wymiennika ( zanieczyszczenia , uszkodzenia mechaniczne ). Sprawdzić działanie przepustnicy zamontowanej na wymienniku krzyżowym.

Przed uruchomieniem centrali część przepustnicy ( obejście wymiennika ) powinna być zamknięta. Sprawdzić zamocowanie odkraplacza i jego ustawienie w stosunku do ruchu powietrza. W centralach z odkraplaczem na stronie ssawnej wentylatora sprawdzić wysokość ( wymiar H ) i prawidłowość zainstalowania syfonu.

5.5.5. Wentylator

Przed uruchomieniem centrali – sekcja wentylatorowa wymaga dokładnych oględzin.

Po usunięciu zabezpieczeń transportowych należy sprawdzić , czy w otoczeniu wentylatora nie znajdują się żadne przedmioty , które mogłyby być wessane do wirnika po jego uruchomieniu. Należy sprawdzić , czy wirnik obraca się swobodnie , bez ocierania

o fragmenty obudowy. Po wykonaniu podłączenia elektrycznego należy sprawdzić:

- podłączenie silnika ( napięcie sieci powinno odpowiadać napięciu na tabliczce znamionowej silnika.

- sprawdzić prawidłowość podłączenia przewodu uziemiającego

- przewody zasilające znajdujące się wewnątrz sekcji wentylatorowej powinny być oddalone od wszystkich ruchomych elementów napędu i zamocowane odpowiednimi uchwytami

do przewodów elektrycznych.

- sprawdzić kierunek obrotów wentylatora – musi być zgodny z kierunkiem wskazań strzałki umieszczonej na obudowie wentylatora ( włączyć impulsowo wentylator ). W przypadku odwrotnego kierunku obrotów należy zamienić ze sobą fazy w puszcze zaciskowej silnika.

Praca urządzenia przy otwartych płytach rewizyjnych dozwolona jest jedynie przez kilka sekund. Po sprawdzeniu wentylatora i silnika należy sprawdzić naciąg pasów klinowych i właściwe ustawienie kół przekładni pasowej. Po wykonaniu powyższych czynności sprawdzających należy zamknąć wszystkie płyty rewizyjne urządzenia.

  - Rozruch

Czynności rozruchowe może przeprowadzić jedynie wykwalifikowana grupa rozruchowa.

Rozruch centrali można rozpocząć po przymknięciu przepustnicy regulacyjnej na wlocie

do centrali. Niespełnienie tego warunku może doprowadzić do przeciążenia silnika wentylatora i przepustnicy regulacyjnej należy stale kontrolować:

- natężenie prądu pobieranego przez silnik

- ilość przepływającego w instalacji powietrza

W przypadku wyposażenia centrali w system automatycznej regulacji należy również sprawdzić , czy podczas uruchamiania jest otwierana przepustnica. Należy przyjąć zasadę , że przy projektowanej ilości powietrza natężenie prądu zasilającego silnik wentylatora nie może przekraczać wartości znamionowej. Jeżeli całkowita wydajność powietrza jest za niska

lub na tyle wysoka , że nie można usunąć stwierdzonych dysproporcji poprzez regulację należy dokonać korektę obrotów wentylatora poprzez zmianę przekładni pasowej.

Całkowity strumień powietrza należy określić używając wiarygodnych metod pomiarowych.

Po uruchomieniu należy zwrócić uwagę , czy nie słychać niepokojących odgłosów i nienaturalnych mechanicznych dźwięków lub czy nieodczuwalne są drgania centrali , które można uznać za zbyt duże. Centrala powinna pracować przez około 30 minut. Po tym czasie

należy ją wyłączyć i dokonać przeglądu poszczególnych sekcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na filtry ( czy nie uległy uszkodzeniu ) , na skuteczność odpływu skroplin , oraz na zespół wentylatorowy.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji S.00. reszta jak poniżej.

Należy sprawdzić zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową.

6.1 .Zasady kontroli jakości robót

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.

Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.

Po przeprowadzonych przeglądach i zabiegach konserwacyjnych należy przeprowadzić kontrolę parametrów pracy urządzenia tj:

- pomiar temperatur powietrza przed i za elementami wyposażenia funkcjonalnego realizującymi obróbkę temperaturową powietrza

- pomiary temperatur i parametrów pracy czynników grzewczych

- pomiary wydajności i sprzężenia całkowitego wentylatorów

- pomiary prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej

Fakt przeprowadzenia konserwacji i wykonania pomiarów kontrolnych musi być odnotowany w odpowiednich dokumentach przynależnych do centrali.

  - Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań

z wymaganiami zawartymi w niniejszej Specyfikacji. Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości Inspektora Nadzoru może poddać kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania , koszty z tym związane obciążają wykonawcę. Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem.

Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie przepustnic , kratek nawiewno-wyciągowych , uruchomić aparaturę automatycznej regulacji.

Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny

W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować:

- prawidłowość pracy silników elektrycznych

- prawidłowość pracy nagrzewnic

- prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji

W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń.

Regulacja urządzeń wentylacyjnych powinna obejmować:

- pomiary wstępne przed regulacją

- regulację sieci oraz elementów zakańczających

- sprawdzenie wydajności i całkowitego spiętrzenia wentylatora

- sprawdzenie liczby obrotów wentylatora

- regulację mocy cieplnej nagrzewnicy

- regulację układów automatycznego sterowania

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego

- sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach

Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji.

Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru technicznego urządzeń.

  - Kontrola materiałów

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Aprobaty Technicznej IBDiM i atesty materiałów. Wykonawca obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji , daty przydatności do stosowania  , stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów.

  - BHP i ochrona środowiska

W miejscach roboczych , jak również w miejscach składowania , muszą być umieszczone

napisy ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie

palenia ognia w pobliżu wykonywanych prac.

6.4.1. Centrala wentylacyjna

Podłączenie i rozruch central powinien się odbywać w warunkach odpowiadających obowiązującym przepisom , szczególnie w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Nie wolno załączać napięcia sieci przed podłączeniem centrali do instalacji ochronnej.

Zabrania się wykonywania prac remontowych i konserwacyjnych bez uprzedniego wyłączenia zasilania elektrycznego centrali.

Praca centrali przy zdjętej osłonie z centrali jest zabroniona.

Osoba obsługująca , wykonująca naprawę lub konserwację musi posiadać odpowiednie kwalifikacje wynikające z zaświadczenia kwalifikacyjnego ustalonego w Rozporządzeniu Ministra Górnictwa i Energetyki w sprawie kwalifikacji osób zatrudnionych przy obsłudze

urządzeń energetycznych.

- ODBIÓR ROBÓT

Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu

i przeprowadzeniu prób , ma to na celu stwierdzenie , czy urządzenie jest wykonane zgodnie

z odbiorem podlegają następujące prace:

- otwory w ścianach , stropach i dachach

- miejsca , na których mają być zawieszone centrale wentylacyjne

- miejsca , na których mają być zamontowane tablice regulacyjne

Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy:

- dokonać oględzin zewnętrznych

- sprawdzić ręcznie czy wirnik wentylatora nie ociera się o korpus obudowy

- sprawdzić wymiary główne

- sprawdzić sztywność konstrukcji

- sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych i przepustnic

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- DTR i instrukcja producenta

- PN-67/B-03432   Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym.

Wymagania techniczne

- PN-73/B-03431   Wentylacja mechaniczne w budownictwie – wymagania

- PN-76/B-03420   Wentylacja i klimatyzacja – parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

- PN-78/B-03421   Wentylacja i klimatyzacja – parametry powietrza wewnętrznego

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

- PN-78/B-10440   Wentylacja mechaniczna , urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-83/B-03430   Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania

- PN-B-01411-1999 r Wentylacja i klimatyzacja – terminologia

- PN-B76002  -1996 r Wentylacja – połączenia urządzeń , przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych