Osielsko, dnia 30.12.2020 r.
Zainteresowani Wykonawcy
Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej przy ul. Bydgoskiej 24 w Żołędowie
IiZP.271.B.12.2020

Czy można zastosować chłodnice o tej samej mocy chłodzoną freonem???
Odp. TAK

Zgodnie z normami nie należy włączać do systemu wentylacji zbiorczej pomieszczeń magazyn jaj i zmywalnia. Czy wykonywać część instalacji dla zmywalni i magazynu jaj.
Odp. Nie wykonywać instalacji wyciągowej w powyższych pomieszczeniach w systemie zbiorczym. Wykonać wentylację wyciągową na osobnym wentylatorze.

Czy można zmienić lokalizacje centrali wentylacyjnej z korytarza na pomieszczenie obieralnia oraz zmienić przebieg przewodów wentylacyjnych, aby dostosować je do nowej lokalizacji centrali
Odp. Tak, nowy przebieg tras przewodów wentylacyjnych i średnice przewodów ustalić podczas realizacji z zamawiającym.