Osielsko, 24.09.2021 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Osielsko**

**IiZP.271.B.14.2021**

Pytanie

W Opisie technicznym w rozdziale 7, Zamawiający przedstawia wymagania techniczne dla opraw oświetleniowych, w których określa wagę oprawy min. 6kg max 7 kg. Prosimy o zniesienie minimalnej wagi oprawy, ponieważ nie ma ona wpływu na pozostałe parametry, a tylko ogranicza wybór dostawców opraw oświetleniowych. Oprawy o wadze większej niż 6 kg powoduje, że zastosowane oprawy są większe, a co za tym idzie i droższe. W związku z powyższym prosimy o zlikwidowanie zapisu o minimalnej wadze oprawy.

**Odpowiedź:**

**Minimalna waga oprawy ma wpływ na prawidłową radiacją termiczną bez użycia radiatora. Wykonawca wyraża zgodę na zmianę parametru wagi na min. 4,5 kg, max 7 kg.**