Wymagane parametry oprawy oświetleniowej LED

Parametry techniczne i konstrukcyjne:
- oprawa wykonana w technologii LED
- oprawa wyposażona w zasilacz przystosowany do redukcji mocy i strumienia światła
(sterowanie autonomiczne) – poziomy i czasy przyciemniania do uzgodnienia z inwestorem.
- oprawy oświetleniowe z zasilaczem o współczynniku mocy >0,95.
- zakres temperatur pracy do -40˚ do + 40˚
- obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium
- regulacja kąta nachylenia oprawy od -90 do +10 stopni
- klasa odporności na zanieczyszczenia i wilgoć – IP 66
- klasa odporności na uderzenia – IK 08
- klasa ochrony przeciwporażeniowej – II
Modyfikacje dodatkowe:
- DALI, AstroDIM, Złącze NEMA 7-polowe

Parametry eksploatacyjne:
- skuteczność świetlna oprawy – min. 130 lm/W
- trwałość systemu min. 100.000 h dla L80B10
- współczynnik oddawania barw – min. Ra 70
- temperatura barwowa – 4000K (-/+ 200K)
Inne:
- deklaracja zgodności CE, RoHS + certyfikat ENEC,