ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I.  Załączniki

- Oświadczenie projektanta

- Oświadczenie sprawdzającego

- Kserokopie uprawnień i zaświadczeń Izby Budownictwa projektanta (2 strony)

- Kserokopie uprawnień i zaświadczeń Izby Budownictwa sprawdzającego (2 strony)

- Dane elementów wyposażenia instalacji

II.  Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot i zakres opracowania

3. Opis obiektu

4. Założenia projektowe

5. Opis rozwiązań projektowych wentylacji

6. Wytyczne dla branż

7. Warunki wykonania instalacji

8. Obliczenia

III. Rysunki

- Instalacja wentylacji mechanicznej. Rzut parteru, skala (1:100)

- Instalacja wentylacji mechanicznej. Rzut dachu, skala (1:100)

II. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawą niniejszego opracowania projektowego jest umowa ze Zleceniodawcą na wykonanie projektu budowlanego wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej w Niemczu. W opracowaniu korzystano z następujących materiałów:

- projektu architektonicznego budynku,

- projektu technologicznego kuchni

- aktualnych norm krajowych i branżowych,

- katalogów zastosowanych urządzeń i elementów wentylacji.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem dokumentacji jest instalacja wentylacji mechanicznej w rozbudowywanej szkole.

W opracowaniu określono ilości powietrza wentylacyjnego w poszczególnych pomieszczeniach. Dobrano urządzenia wentylacyjne, elementy nawiewne oraz wywiewne oraz zwymiarowano przekroje kanałów.

Dokumentacja nie obejmuje doprowadzenia czynnika grzewczego do nagrzewnic oraz zasilania elektrycznych urządzeń.

3. Opis obiektu

Obiekt, dla którego projektuje się instalację wentylacji mechanicznej jest 2 kondygnacyjnym budynkiem o konstrukcji szkieletowej. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych projektem wynosi ok. 193 m2 a kubatura ok. 638 m3.

4. Założenia projektowe

Zakłada się zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach technologicznych kuchni oraz stołówce. W części pomieszczeń zastosowane będą wywiewne wentylatory kanałowe. Z uwagi na okresowy charakter pracy (rok szkolny) w budynku nie zakłada się zastosowania chłodzenia nawiewanego powietrza.

5. Opis ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH WENTYLACJI

W obiekcie projektuje się mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną w pomieszczeniach wykazanych poniższym w zestawieniu.

Ilości powietrza wentylacyjnego określono na podstawie wytycznych technologicznych oraz zalecanej krotności wymian w pomieszczeniach (tabela 1).

W budynku zastosowano jeden układ wentylacyjny nawiewno-wywiewny obsługiwany przez centralę nawiewno-wywiewną. Centrala usytuowana jest na dachu. Jest to centrala o wydajności nawiewu 2540 m3/godz. a wywiewu 1610 m3/godz. z rekuperacją powietrza za pomocą wymiennika krzyżowego, nagrzewnicą wodną o mocy grzewczej 15,3 kW zasilaną roztworem glikolu jako czynnikiem grzewczym o parametrach 80/600C. Spręż dyspozycyjny na nawiewie oraz wywiewie przyjęto w wysokości 300 kPa. Centrala ta pobiera świeże powietrze z czerpni o wymiarach 1000*630 mm zabudowanej na kanale czerpnym usytuowanym na dachu. Powietrze usuwane jest przez wyrzutnię typu ściennego o wymiarach 630*500 mm zabudowaną na kanale wyrzutowym także prowadzonym na dachu. Przed i za centralą na kanałach zastosowano są tłumiki akustyczne o długościach 1500 mm.

Drugi układ wentylacyjny jest wywiewny i obsługuje okap kuchenny zamontowany w kuchni na stanowisku do obróbki termicznej potraw. Obliczenia ilości powietrza odciąganego z okapu podano w tabeli 2.

Powietrze z okapu odciągane jest przez wentylator dachowy o wydajności 1100 m3/godz. i sprężu dyspozycyjnym wynoszącym 100 Pa. Jest on mocowany na podstawie dachowej tłumiącej zamocowanej na dachu do konstrukcji wsporczej z kątownika 50*50*3,00 mm.

W pomieszczeniach sanitarnych i magazynowych zastosowano wentylatory kanałowe. W pozostałych pomieszczeniach jest wentylacja grawitacyjna objeta projektem architektonicznym.

Elementy nawiewne i wywiewne montowane są na kanałach wentylacyjnych. Wykaz tych elementów zawarto w tabeli 3. Miejsca montowania elementów nawiewnych i wywiewnych mogą być skorygowane stosowanie do potrzeb wynikających z wyposażenia i wystroju wnętrza. W stołówce kratki wywiewne mocowane są na dolnej płaszczyźnie kanału. Kanały w stołówce mogą być obudowane płytami G-K.

Kanały wentylacyjne w budynku prowadzone są pod sufitem w pomieszczeniach jeden nad drugim oraz wzdłuż korytarzy.

W instalacji wentylacyjnej nawiewnej i wywiewnej zastosowane są kanały z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnątrz miedzy budynkiem a centralą wentylacyjną należy zaizolować matami o grubości 100 mm i wykonać osłonę z blachy stalowej ocynkowanej.

W budynku kanały należy podwieszać do konstrukcji stropu stosując typowe rozwiązania mocowań np. Hilti. Na dachu kanały należy mocować na podporach. Wentylatory kanałowe w pomieszczeniach mocowane są do ścian.

6. WYTYCZNE DLA BRANŻ

Branża budowlana

Pod centralę wentylacyjną należy wykonać konstrukcję nośną z poziomem montażowym ponad powierzchnią dachu dostosowanym do prowadzenia kanałów. Masa centrali wentylacyjnej ok. 500 kg.

Wentylator dachowy należy zamontować na konstrukcji wsporczej wykonanej z kątowników 50*50*3,00 mm zamontowanej na dachu.

Należy wykonać otwory w przegrodach budowlanych w miejscach przejść przez nie kanałów wentylacyjnych. Wymiary otworów powinny być większe o 50 mm. Po zakończeniu montażu kanałów otwory w przegrodach należy wypełnić pianką poliuretanową i masą silikonową.

Branża elektryczna i sterowanie

Należy zaprojektować i wykonać podłączenie następujących urządzeń zasilanych energią elektryczną:

- centrali nawiewnej typu VS-40-L-RPH z 2 wentylatorami z silnikami trójfazowymi o mocy N=1,50 i 1,50 kW,

- wentylatora dachowego 0,30 kW

- 7 wentylatorów kanałowych z silnikami o mocy 30 W.

Podłączenie urządzeń elektrycznych wykonać wg firmowych schematów sterujących. Szafkę zasilająco-sterującą centrali wentylacyjnej zamontować w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

Wentylator dachowy włączać z zastosowaniem zestawu rozruchowego typu S-Z/0,63/1,0/1,6/P3. Wentylatory kanałowe załączać razem ze światłem (w przypadku sanitariatów) lub oddzielnym włącznikiem.

Branża ciepłownicza

Należy zaprojektować i wykonać podłączenie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej o mocy 15,30 kW według schematu producenta centrali. Nagrzewnica zasilana powinna być wodnym 30% roztworem glikolu.

7. Warunki wykonania instalacji

Instalacje należy wykonać zgodnie z projektem oraz instrukcjami montażu urządzeń i armatury dostarczanymi przez producentów. Czynności montażowe (m.in. zamocowania) oraz odbiorowe przeprowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych", Zeszyt 5, Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Warszawa wrzesień 2002.

8. obliczenia

Ilości powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach uwzględnieniem ich przeznaczenia zestawione, obliczenia okapu kuchennego, zestawienie układów wentylacyjnych oraz elementów nawiewnych i wywiewnych zestawiono w tabelach 1÷3.

Tabela 1. Zestawienie ilości powietrza w pomieszczeniach kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Niemczu

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Kubatura | Krotn. wym. | Krotn. wym. | Vwn | Vww |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V | nn | nw |  |  |
|  |  | m3 | 1/g. | 1/g. | m3/g. | m3/g. |
| 36 | Stołówka | 174,2 | 5,0 | 5,0 | 880 | 880 |
| 37 | Wydawalnia | 25,1 |  | 4,0 |  | 110 |
| 38 | Zmywalnia naczyń | 23,4 | 6,0 | 8,0 | 150 | 190 |
| 40 | Magazyn odpadków | 6,9 |  | 8,0 |  | 60 |
| 41 | Komunikacja | 34,0 | 2,0 |  | 70 |  |
| 42 | Kuchnia | 69,3 | 18,0 | 20,0 | 1 250 | 1 390 |
| 43 | Magazyn produktów mięsnych | 18,5 |  | 2,0 |  | 40 |
| 44 | Przygotowanie mięs | 17,2 | 4,0 | 4,0 | 70 | 70 |
| 45 | Obieralnia ziemniaków i warzyw | 28,7 | 4,0 | 4,0 | 120 | 120 |
| 46 | Magazyn ziemniaków i warzyw | 21,5 |  | 2,0 |  | 50 |
| 48 | Biuro i magazyn dobowy | 15,2 |  | 2,0 |  | 40 |
| 49 | Sanitariat | 7,6 |  | 6,0 |  | 50 |
| 50 | Mycie, dezyfekcja i magazyn jaj | 5,9 |  | 5,0 |  | 30 |
| 51 | Szatnia | 15,8 |  | 4,0 |  | 70 |
|  | Razem | 508,5 |  |  | 2 540 | 3 100 |
|  | Centrala wentylacyjna |  |  |  | 2 540 | 1 660 |
|  | Okap kuchenny |  |  |  |  | 1 100 |
|  | Wentylatory kanałowe |  |  |  |  | 340 |

Tabela 2. Obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego dla okapu kuchennego.

| Lp. | Opis wielkości projektowych | Symbol | Jednostki | Wartości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dane stanowiska roboczego |  |  |  |
| 1.1 | Wymiary stanowiska roboczego: |  |  |  |
| 1.2 | długość | Lr | mm | 2 100 |
| 1.3 | szerokość | Br | mm | 1 500 |
| 1.4 | wysokość | Hr | mm | 1000 |
| 1.5 | Moc cieplna urządzeń | Nsr | kW | 40,00 |
| 1.6 | Średnie zyski ciepła jawnego | Qszu | W/kW | 100 |
| 1.7 | Położenie dolnej krawędzi okapu | Hok | mm | 2 100 |
| 1.8 | Empiryczny współczynnik dla konwekcyji | k |  | 12,0 |
| 1.9 | Współczynnik jednoczesności |  |  | 0,6 |
| 2 | Obliczenia ilości powietrza |  |  |  |
| 2.1 | Zyski ciepła jawnego | Qzcj | W | 4 000 |
| 2.2 |  |  | kW | 4,0 |
| 2.3 | Odległość pionowa okapu od stanowiska | z | mm | 1 000 |
| 2.4 | Średnica hydrauliczna strumienia konwekcyjnego | Dh | mm | 1 750 |
| 2.5 | Konwekcyjny strumień powietrza | Vpk | m3/godz. | 1 140 |
| 2.6 |  |  | m3/s | 0,317 |
| 2.7 | Przyjęto ilość powietrza odciąganego | Vpok | m3/godz. | 1 100 |
| 3 | Dane okapu |  |  |  |
| 3.1 | Offset wymiarów okapu |  |  |  |
| 3.2 | kąt granicy strumienia powietrza | k |  | 10,0 |
| 3.3 | wg strumienia konwekcyjnego | so | mm | 176 |
| 3.4 | przyjęto | so | mm | 150 |
| 3.5 | Wymiary okapu: |  |  |  |
| 3.6 | długość | Lo | mm | 2400 |
| 3.7 | szerokość | Bo | mm | 1800 |
| 3.8 | wysokość | Ho | mm | 400 |

Tabela 3. Wykaz elementów nawiewnych i wywiewnych w wentylowanych pomieszczeniach

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Vwn | Vww | Nawiewniki | Liczba | Wywiewniki | Liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/g. | m3/g. |  | szt. |  | szt. |
| 36 | Stołówka | 1250 | 1250 | KAH-I 525*125+P | 5 | KAI 525*125+P | 5 |
| 37 | Wydawalnia |  | 110 |  |  | KAI 325*125+P | 1 |
| 39 | Zmywalnia naczyń | 150 | 190 | KAH-I 525*225+P | 1 | KAI 525*125+P | 1 |
| 41 | Komunikacja | 70 |  | KAH-I 225*125+P | 1 |  |  |
| 42 | Kuchnia | 1250 | 1390 | KAH-I 425*225+P | 4 | KAI 325*125+P | 2 |
|  |  |  | 1100 |  |  | Okap OW02 -240PK, 2400*1800*400 | 1 |
| 44 | Przygotowanie mięs | 70 | 70 | KAH-I 225*125+P | 1 | KAI 225*125+P | 1 |
| 45 | Obieralnia ziemniaków i warzyw | 120 | 120 | KAH-I 325*125+P | 1 | KAI 325*125+P | 1 |

II. Wykaz podstawowych materiałów

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość | Producent Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Układ nawiewny nr 1 |
| N1/1 | Czerpnia ścienna 630*630 mm | szt. | 1 |  |
| N1/2 | Redukcja sym. 630*630/500*500/400 mm | szt. | 1 |  |
| N1/3 | Łuk 500*500/900 | szt. | 5 |  |
| N1/4 | Kanał 500*500/200 mm | szt. | 1 |  |
| N1/5 | Kanał 500*500/7550 mm | szt. | 1 |  |
| N1/6 | Kanał 500*500/2500 mm | szt. | 1 |  |
| N1/7 | Kanał 500*500/500 mm | szt. | 1 |  |
| N1/8 | Kanał 500*500/800 mm | szt. | 1 |  |
| N1/9 | Tłumik akustyczny MSA100-67-3-PF 500*500*1500 mm | szt. | 2 | Trox |
| N1/10 | Redukcja sym. 821*440/500*500/400 mm | szt. | 2 |  |
| N1/11 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu prawym z rekuperatorem krzyżowym o wydajności nawiewu 2540 m3/godz. oraz wywiewu 1610 m3/godz., sprężu dyspozycyjnym po 300 Pa, nagrzewnicą wodną 80/600C, z kompletem przepustnic i króćców elastycznych, rozdzielnicą elektryczną i kompletem automatyki | szt. | 1 | VTS Clima, wg karty doboru |
| N1/12 | Kanał 500*500/900 mm | szt. | 1 |  |
| N1/13 | Łuk 500*500/400*500/900 | szt. | 2 |  |
| N1/14 | Kanał 500*400/5450 mm | szt. | 1 | ustalić w trakcie montażu |
| N1/15 | Redukcja sym. 630*250/500*400/400 mm | szt. | 2 |  |
| N1/16 | Kanał 630*250/5200 mm | szt. | 1 |  |
| N1/17 | Sztucer 160*160/250 mm | szt. | 1 |  |
| N1/18 | Przepustnica jednopł. 160*160 mm | szt. | 2 |  |
| N1/19 | Kanał 160*160/1850 mm | szt. | 1 |  |
| N1/20 | Kratka wentylacyjna KAH-I 225*125+P | szt. | 3 |  |
| N1/21 | Zaślepka 160*160 mm | szt. | 2 |  |
| N1/22 | Sztucer 160*160/100 mm | szt. | 1 |  |
| N1/23 | Kanał 160*160/1150 mm | szt. | 1 |  |
| N1/24 | Łuk 630*250/900 | szt. | 1 |  |
| N1/25 | Kanał 630*250/1500 mm | szt. | 1 |  |
| N1/26 | Sztucer 200*125/50 mm | szt. | 1 |  |
| N1/27 | Łuk 125*200/R=50/900 | szt. | 1 |  |
| N1/28 | Przepustnica jednopł. 200*125 mm | szt. | 1 |  |
| N1/29 | Kanał 200*125/300 mm | szt. | 1 |  |
| N1/30 | Redukcja sym. 200*125/215*115/100 mm | szt. | 1 |  |
| N1/31 | Trójnik 630*250/630*250/400*250 mm | szt. | 1 |  |
| N1/32 | Kanał 400*250/450 mm | szt. | 1 |  |
| N1/33 | Przepustnica wielopł. 400*250 mm | szt. | 1 |  |
| N1/34 | Kanał 400*250/3950 mm | szt. | 1 |  |
| N1/35 | Sztucer 400*250 mm | szt. | 1 |  |
| N1/36 | Kratka wentylacyjna KAH-I 425*225+P | szt. | 5 |  |
| N1/37 | Redukcja sym. 630*250/400*250/400 mm | szt. | 1 |  |
| N1/38 | Kanał 400*250/1450 mm | szt. | 1 |  |
| N1/39 | Trójnik 400*250 mm | szt. | 1 |  |
| N1/40 | Redukcja sym. 400*250/400*200/200 mm | szt. | 1 |  |
| N1/41 | Kanał 400*200/1450 mm | szt. | 1 |  |
| N1/42 | Trójnik 400*200/400*200/250*200 mm | szt. | 1 |  |
| N1/43 | Kanał 250*200/3150 mm | szt. | 1 |  |
| N1/44 | Zaślepka 250*200 mm | szt. | 1 |  |
| N1/45 | Kratka wentylacyjna KAH-I 525*125+P | szt. | 5 |  |
| N1/46 | Redukcja asym. 400*250/200*200/300 mm | szt. | 1 |  |
| N1/47 | Kanał 200*200/500 mm | szt. | 1 |  |
| N1/48 | Łuk 200*200/900 | szt. | 1 |  |
| N1/49 | Kanał 200*200/2400 mm | szt. | 1 |  |
| N1/50 | Zaślepka 200*200 mm | szt. | 1 |  |
| N1/51 | Redukcja sym. 400*250/400*125/300 mm | szt. | 1 |  |
| N1/52 | Kanał 400*125/1350 mm | szt. | 1 |  |
| N1/53 | Redukcja sym. 400*125/515*115/200 mm | szt. | 1 |  |
| N1/54 | Kratka wentylacyjna KAH-I 525*225+P | szt. | 1 |  |
| Układ wywiewny nr 1 |
| W1/1 | Wyrzutnia ścienna 500*500 mm | szt. | 1 |  |
| W1/2 | Redukcja asym. 500*500/400*400/300 mm | szt. | 1 |  |
| W1/3 | Kanał 400*400/1000 mm | szt. | 1 |  |
| W1/4 | Łuk 400*400/900 | szt. | 1 |  |
| W1/5 | Tłumik MSA100-100-2-PF 400*400*1500 mm mm | szt. | 2 | Trox |
| W1/6 | Redukcja sym. 821*440/400*400/400 mm | szt. | 2 |  |
| W1/7 | Centrala – poz. N1/11 |  |  |  |
| W1/8 | Łuk 400*400/450 | szt. | 2 |  |
| W1/9 | Kanał 400*400/360 mm | szt. | 2 |  |
| W1/10 | Łuk 400*400/315*400/900 | szt. | 2 |  |
| W1/11 | Kanał 400*315/6150 mm | szt. | 1 |  |
| W1/12 | Redukcja sym. 400*315/500*250/400 mm | szt. | 1 |  |
| W1/13 | Odsadzka 500*250/s=420/l=800 mm | szt. | 1 |  |
| W1/14 | Łuk 500*250/450 | szt. | 2 |  |
| W1/15 | Kanał 500*250/600 mm | szt. | 1 |  |
| W1/16 | Kanał 500*250/3450 mm | szt. | 1 |  |
| W1/17 | Sztucer 160*160/100 mm | szt. | 2 |  |
| W1/18 | Łuk 160*160/900 | szt. | 2 |  |
| W1/19 | Przepustnica jednopł. 160*160 mm | szt. | 2 |  |
| W1/20 | Kanał 160*160/1650 mm | szt. | 1 |  |
| W1/21 | Zaślepka 160*160 mm | szt. | 2 |  |
| W1/22 | Kratka wentylacyjna KAI 225*125+P | szt. | 2 |  |
| W1/23 | Kanał 160*160/2500 mm | szt. | 1 |  |
| W1/24 | Kanał 160*160/1350 mm | szt. | 1 |  |
| W1/25 | Łuk 500*250/900 | szt. | 1 |  |
| W1/26 | Kanał 500*250/3000 mm | szt. | 1 |  |
| W1/27 | Sztucer 200*125/100 mm | szt. | 2 |  |
| W1/28 | Kanał 200*125/5150 mm | szt. | 1 |  |
| W1/29 | Zaślepka 200*125 mm | szt. | 3 |  |
| W1/30 | Kratka wentylacyjna KAI 325*125+P | szt. | 2 |  |
| W1/31 | Redukcja sym. 500*250/400*250/300 mm | szt. | 1 |  |
| W1/32 | Kanał 400*250/850 mm | szt. | 1 |  |
| W1/33 | Trójnik 400*250 mm | szt. | 1 |  |
| W1/34 | Redukcja sym. 400*250/400*200/200 mm | szt. | 1 |  |
| W1/35 | Kanał 400*200/1450 mm | szt. | 1 |  |
| W1/36 | Trójnik 400*200/400*200/250*200 mm | szt. | 1 |  |
| W1/37 | Kanał 250*200/3150 mm | szt. | 1 |  |
| W1/38 | Zaślepka 250*200 mm | szt. | 1 |  |
| W1/39 | Kratka wentylacyjna KAI 525*125+P | szt. | 5 |  |
| W1/40 | Redukcja asym. 400*250/200*200/300 mm | szt. | 1 |  |
| W1/41 | Kanał 200*200/500 mm | szt. | 1 |  |
| W1/42 | Łuk 200*200/900 | szt. | 1 |  |
| W1/43 | Kanał 200*200/2400 mm | szt. | 1 |  |
| W1/44 | Zaślepka 200*200 mm | szt. | 1 |  |
| W1/45 | Redukcja sym. 400*250/200*200/300 mm | szt. | 1 |  |
| W1/46 | Kanał 200*200/1400 mm | szt. | 1 |  |
| W1/47 | Kanał 200*125/700 mm | szt. | 1 |  |
| W1/48 | Łuk 200*125/450 | szt. | 2 |  |
| W1/49 | Kanał 200*125/200 mm | szt. | 1 |  |
| W1/50 | Kanał 200*125/4150 mm | szt. | 1 |  |
| W1/51 | Redukcja asym. 200*200/200*125/100 mm | szt. | 1 |  |
| W1/52 | Łuk 200*125/900 | szt. | 1 |  |
| W1/53 | Kanał 200*125/1300 mm | szt. | 1 |  |
| W1/54 | Kratka wentylacyjna KAI 525*125+P | szt. | 1 |  |
| Układ wywiewny nr 2 |
| W2/1 | Okap kuchenny OW02 -240PK, 2400*1800*400 mm | szt. | 1 | Gort |
| W2/2 | Kanał (250/800 mm | szt. | 1 |  |
| W2/3 | Łuk (250/900 | szt. | 3 |  |
| W2/4 | Kanał (250/2750 mm | szt. | 1 |  |
| W2/5 | Trójnik (250 mm | szt. | 2 |  |
| W2/6 | Zaślepka (250 z króćcem (20 mm odwadn. | szt. | 2 |  |
| W2/7 | Kanał (250/5650 mm | szt. | 1 | ustalić w trakcie montażu |
| W2/8 | Kanał (250/300 mm | szt. | 1 |  |
| W2/9 | Kanał (250/200 mm | szt. | 1 |  |
| W2/10 | Kanał (250/2200 mm | szt. | 1 |  |
| W2/11 | Wentylator dachowy w wykonaniu kwasoodpornym Dak-250/900 P3 z laminowaną podstawą tłumiącą PTL-250 i zestawem rozruchowym 3 biegowym S-Z/0,63/1,0/1,6/P3 | kpl. | 1 | Uniwersal |
| Układ wywiewny nr 3 |
| W3/1 | Wentylatory kanałowe EBB 175 T | kpl. | 7 | Venture Industries |
| Izolacje |
| I/1 | Izolacja termiczna o grubości 100 mm | m2 | 35 |  |
| I/2 | Osłona z blachy stalowej ocynkowanej | m2 | 35 |  |

I. ZAŁĄCZNIKI

III. Rysunki