OPIS TECHNICZNY

Roboty remontowe przewidziane do wykonania w 2011r obiektów gospodarki mieszkaniowej i komunalnej Gminy Osielsko.

I. Dane ogólne.

# Inwestor:

# Gmina Osielsko

## 86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55a.

Nazwa zadania:

I. Gospodarka mieszkaniowa.

1. Osielsko, ul. Centralna 7/5.

Zadanie remontowe polega na wymianie ościeżnicy i skrzydła wejściowego do mieszkania. Skrzydło szerokości 90cm, w świetle ościeżnicy.

Oprócz samej wymiany drzwi należy wykonać wszystkie roboty towarzyszące. Należą do nich: Uzupełnienie tynków, uzupełnienie posadzki z desek, wstawienie nowego progu, malowanie ościeży i niezbędnego pasa ścian w mieszkaniu i klatce schodowej.

Należy zamontować drzwi np. Porta Agat. O standardzie nie gorszym, niż niżej zaproponowanym.

Skrzydło: rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego, wypełnienie skrzydła z płyty wiórowej otworowej, wzmocnienie skrzydła dodatkowym wewnętrznym ramiakiem. Boczne oraz górna krawędź skrzydła oklejona taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła, skrzydło w wersji przylgowej. Skrzyło pokryte okleiną drewnopodobną PCV. Ościeżnica metalowa, kątowa.

2. Osielsko, Szosa Gdańska 17b/2.

Wykonanie otworu wentylacyjnego łazienki.

Łazienka mieszkania nr 2 znajduje się na ostatniej kondygnacji wysuniętej części budynku. Wentylację łazienki wykonać otworem średnicy 15cm,  przebitym w ścianie bocznej. Komin wentylacyjny z rury dwu-płaszczowej, średnicy 150mm, wysokości 1,50m, kompletnej (ustnik, rura, trójnik, uchwyty). Otwór wewnętrzny w zamknięty kratką wentylacyjną o regulowanym przepływie powietrza. Istniejące ściany powyżej glazury – dwuwarstwowa głaź gipsowa i malowanie emulsyjne.

Remont komina.

Remont komina o przekroju trzech kanałów 14x14cm, polega na przemurowaniu części powyżej połaci dachowej. Nowy komin wykonać z cegły ceramicznej pełnej, kl.20, otynkować i malować farbą silikonową. Na czas robót murarskich komina bezwzględnie zabezpieczyć przed zabrudzeniem istniejące pokrycie dachowe. Uzupełnienie tynku zewnętrznego, montaż rury komina wykonać z rusztowania lub podnośnika.

3. Maksymilianowo, ul. Szkolna 1.

Malowanie klatki schodowej.

Malowanie klatki obejmuje swoim zakresem: Wymianę okien drewnianych, wymiana drzwi do piwnic, malowanie emulsyjne sufitu i ścian, malowanie olejne ścian do wysokości 1,50m, malowanie olejne drzwi do mieszkań i przychodni, malowanie olejne balustrady schodowej., malowanie klapy wyłazu dachowego.

Wymiana instalacji elektrycznej w obrębie wjazdu do garażu.

Praca polega na wymianie wyłącznika wraz z podstawą, wymianie oprawy hermetycznej, ułożeniu przewodu natynkowego w rurze ochronnej.

Remont kanalizacji sanitarnej.

Remont polega na wymianie kanalizacji żeliwnej średnicy 150mm, na kanalizację PCV.

Remont ma na celu podniesienie odpływu z budynku, włączenie odpływu z budynku, wymianie przykanalika i włączeniu go do studzienki. Wymianie istniejącego połączenia pomiędzy istniejącymi studzienkami kanalizacji sanitarnej.

Wykopy na zewnątrz mogą być wykonywane jedynie sposobem ręcznym.

4. Maksymilianowo, ul. Szkolna 5.

Wymiana okien piwnicznych.

Wymianie podlegają okna drewniane piwnic. Nowe okna muszą mieć współczynnik przenikania U dla całego okna Umax nie większy niż 1,80 W/m2K. Zakres prac obejmuje obróbkę obsadzenia i malowanie ościeży zewnętrznych i wewnętrznych farbą silikonową.

5. Żołędowo, ul. Bydgoska 26.

Stan techniczny i zakres remontu opisany jest w projekcie technicznym załączonym do specyfikacji.

W zakresie robót na rok 2011 należy wykonać:

- Przemurowanie zniszczonego ceglanego nadproża łukowego. Nowe nadproże należy wykonać z cegieł pochodzących z rozbiórki. Nadproże należy murować zgodnie ze sztuką budowlaną – tj. na owalnej krążynie, z zachowaniem istniejącego wyokrąglenia. Murowanie wykonać na pełną spoinę. Na czas robót murarskich podstemplować istniejący strop stalowo-ceramiczny.

- Wzmocnienie ściany poprzez tzw. „zszycie” prętami stalowymi. Pręty stalowe żebrowane, średnicy 8mm, układane w co drugiej spoinie poziomej. Pręty należy zabezpieczyć antykorozyjnie dwukrotnym malowaniem farbą miniową. Pręty powinny przestawać po 1,0m z każdej strony pęknięcia. Spoinowanie wykonać w dwóch etapach. W pierwszym wypełnienie spoin z pozostawieniem szczeliny na grubości 1,0cm, w drugim wypełnienie muru na pełną spoinę.

- Wypełnienie zaprawą końcówek belek stalowych istniejącego stropu Kleina.

- Wymiana stalowych okien indywidualnych.

- Wymianie pojedynczych dachówek z połaci, wymianie pasa dachówek szerokości 50 wzdłuż szczytów, wymianę desek wiatrowych z obydwu szczytów.

Uwaga!

Do murowania, spoinowania, wypełnień używać wyłącznie zapraw z cementu trasowego. Np. Ceresit CT 32.

6. Żołędowo, ul. Bydgoska 31.

Mieszkanie nr 7 - przesunięcie westwalki.

Zakres remontu obejmuje przebicie w ścianie murowane grubości 25cm, wymianie czopucha, włączeniu go w nowo-przebity otwór komina. Miejsca przebić mazurową, uzupełnic tynki, pomalować całe ściany w miejscach przebić. Ściany poprzeczne w pokoju i kuchni.

Wyrównanie stopni.

Istniejące betonowe schody zewnętrzne z uwagi na trudności niepełnosprawnej lokatorki należy wymienić. Nowe schody wykonać o stopniach z cegły ceramicznej pełnej kl. 25 lub cegły klinkierowej. Stopnie powinny mieć szerokość 37cm i wysokość 10cm. Z tego względu, że zwiększy się długość schodów należy przełożyć istniejące brukowanie z kostki granitowej.

Uwaga!

Do murowania, spoinowania, wypełnień schodów z cegły używać wyłącznie zapraw z cementu trasowego. Np. Ceresit CT 32.

Mieszkania nr 5 i 2 – wymiana drzwi wejściowych.

Zadanie remontowe polega na wymianie ościeżnicy i skrzydła wejściowego do mieszkania. Skrzydło szerokości 90cm, w świetle ościeżnicy.

Oprócz samej wymiany drzwi należy wykonać wszystkie roboty towarzyszące. Należą do nich: Uzupełnienie tynków, uzupełnienie posadzki z desek, wstawienie nowego progu, malowanie ościeży i niezbędnego pasa ścian w mieszkaniu i klatce schodowej.

Należy zamontować drzwi np. Porta Agat. O standardzie nie gorszym, niż niżej zaproponowanym.

Skrzydło: rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego, wypełnienie skrzydła z płyty wiórowej otworowej, wzmocnienie skrzydła dodatkowym wewnętrznym ramiakiem. Boczne oraz górna krawędź skrzydła oklejona taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła, skrzydło w wersji przylgowej. Skrzyło pokryte okleiną drewnopodobną PCV. Ościeżnica metalowa, kątowa.

7. Żołędowo, ul. Wierzbowa 6

Remont pieca.

Zadanie obejmuje całkowita wymianę kafli pieca węglowego, przenośnego o wymiarach 60x60x150c. W ramach remontu należy wymienić cegły szamotowe, wymienić obramienie z kątownika. Inwestor dopuszcza także całkowitą wymianę pieca.

8. Osielsko, ul. Zatokowa 9.

Prace przewidziane do wykonania mają być wykonane na budynku mieszkalnym, jednokondygnacyjnym, dach stromy, pokryty blachą dachówkową.

Roboty dekarskie, wymiana zniszczonych tynków kominów – 2 szt, Nowe tynki wykonać tak fakturze kornika. Nowe tynki strukturalne malować farbą silikonową.

Dekarskie prace remontowe polegają na regulacji rynien – sprawdzeniu spadków liniowych

likwidacji załamań wszystkich rynien.

Remont ogrodzenia polega na dwukrotnym malowaniu farbą olejną słupków, furtki i bramy.

W nakładach należy uwzględnić pomosty robocze na połaci dachowej. Isyniejącą blachę na czas robót murarskich należy skutecznie zabezpieczyć.

9. Bożenkowo, ul. Harcerska 2.

Konserwacja pokrycia dachowego.

Dach budynku jest płaski, pokrycie z papy asfaltowej na podłożu z desek.

Konserwacje pokrycia wykonać masą asfaltowo-żywiczną Izohan Izobud B.

Smarowanie przeprowadzić w jednej warstwie. Po izolacji powierzchnię zabezpieczyć posypką do pap zgrzewalnych – np. Izolmat Gdańsk.

II. Budynki Urzędu Gminy.

1. Wymiana instalacji elektrycznej w piwnicach budynku Urzędu Gminy.

Osielsko, ul. Szosa gdańska 55a.

Wymianę instalacji przeprowadzić w oparciu o projekt wykonawczy według wariantu 2.

W zakres robót wchodzą również badania instalacji wymagane przepisami.

Opis techniczny i zakres prac załączony jest do niniejszej specyfikacji.

2. Remont daszku nad wyjściem awaryjnym budynku Urzędu Gminy.

Osielsko, ul. Szosa gdańska 55a.

Remont polega na przełożeniu istniejącego pokrycia daszku z blachy dachówkowej, wymianie istniejącego łacenia. Nowe łacenie wykonać listwami z drewna iglastego, nasyconego, rozstaw łat co 40cm, przekrój łat 60x40mm. Przy okazji należy wymienić obróbkę blacharska z blachy powlekanej.

3. Uzupełnienie posadzki korytarza budynku Urzędu Gminy.

Prace przewidziane są na korytarzu pierwszego piętra budynku. Prace obejmują wykucie w ścianie bruzdy do schowania instalacji teletechnicznej, tynkowanie bruzdy. Roboty posadzkarskie polegają na wycięciu pasa istniejącej wykładziny typu tarkett i wklejeniu w to miejsce nowej wykładziny z równoczesnym wywinięciem jej na ścianę.

Do uzupełnienie należy zastosować tarkett granit.

III. Gospodarka komunalna.

1. Osielsko, ul. Centralna 6.

Wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej, wymiana uszkodzonych rur spustowych.

Instalacja przeciwoblodzeniowa przewidziana jest do montażu w systemie odwodnienia dachu budynku ośrodka zdrowia. Instalacje zamontować na połowie długości rynien, po obu stronach połaci dachowej. Instalacje zamontować w dwóch rurach spustowych (po jednej z każdej strony).

Instalację wykonać w systemie DEVI grupy Danfoss. Kable grzejne prowadzić w parze w rynnie i rurze spustowej. Zastosować kable grzejne z ekranem ochronnym Deviflex DTCE-20/230V. Długość pojedynczego kabla wynosi 25,0m. Układ przeciwoblodzeniowy sterowany jest przy pomocy sterownika Devireg 850, współpracujący z dwoma czujnikami rynnowymi. Sterownik zasilany jest osobnym zasilaniem 24 V DC. Instalacja przeciwoblodzeniowa zabezpieczona jest wyłącznikiem różnicowo-prądowym zamontowanym na pomieszczeniu piętrze. Zasilanie wykonać kablem prowadzonym w listwie. Cała instalacja oddzielnie opomiarowana będzie z istniejącego licznika administracyjnego UG Osielsko zlokalizowanego na parterze w GTR.

Przy okazji wykonania instalacji należy wymienić odcinki rur spustowych w ilości podanej w przedmiarze robót, po zakończeniu wszystkie rury spustowe malować farbą od blachy.

W zakres robót wchodzą również badania instalacji wymagane przepisami.

2. Osielsko, ul. Centralna 6.

Podłączenie rury spustowej na szczycie budynku do studzienki chłonnej.

Wybetonowanie miejsca wypływu wody z rury spustowej, ze spadkiem do instalacji chłonnej.

Uwagi ogólne:

Dla prawidłowej oceny zakresu i specyfiki robót budowlanych zalecana jest wizja lokalna oferentów. Koszty ofert (szczególnie robocizny) powinny w niektórych warunkach uwzględniać adekwatne nakłady związane z niewielką ilością robót na jednym zadaniu remontowym.

W ofercie uwzględnić wywóz na wysypisko i utylizację materiałów z rozbiórki.

A. Cieśla.