Szczegółowy opis zamówienia

Budowa sieci wodociągowej w ul. Krakowskiej w miejscowości Jarużyn gm. Osielsko:

- sieć wodociągowa PEØ160 – 1875 m

Szczegółowy zakres budowy sieci wodociągowej w ul. Krakowskiej w m. Jarużyn:

Od ul. Kolonia (Arkusz 4 - Węzeł HP4) – do ul. Starowiejskiej ( Arkusz 7 – do granicy dz. nr 41/1)

Opis materiałów do budowy sieci wodociągowej:

- Zasuwy:
 Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa:

- Połączenia kołnierzowe, ciśnienie  PN16

- Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15

- Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia.

- Klin zawulkanizowny na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM – atest PZH lub NBR

- Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego

- Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzykiem trzpienia, stanowiący nierozłączną całość

- Wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek tworzywowych

- Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-ringi), strefa o-ringowa odseparowana od medium

- Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu pokrywy

- Uszczelka czyszcząca zabezpieczająca korek górny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z ziemią. Korek zabezpieczony przed wykręceniem.

- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677

- Śruby łączące pokrywę z korpusem  ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową

- Hydranty

- Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem:

- Połączenia kołnierzowe ,ciśnienie PN16

- Hydrant: DN80 posiada dwie nasady boczne typ B na węże 75,

- Głębokość zabudowy  RD = 1,0 lub 1,25 lub 1,5 lub 1,8m,

- Korpus górny,  korpus dolny, kolumna wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693),

- Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody, realizowane przy pomocy specjalnego wycięcia w grzybie,

- Trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

- Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021,

- Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe,

- Tłok uszczelniający z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowaną powłoką elastomerową, dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną,

- Drugie zamknięcie w postaci kuli wykonanej z tworzywa sztucznego o budowie komórkowej,

- Krańcowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu,

- Zawór napowietrzający zabudowany w pokrywach hydrantu,

- Pierścień dodatkowy typu o-ring w górnej komorze hydrantu zabezpieczający pakiet uszczelniający ślizgu przed korozją,

- Możliwość wymiany elementów wewnętrznych hydrantu bez wykopywania,

- Pole herbowe,

- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor czerwony.

- Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14384,

- Kształtki

- Kształtki wykonane z żeliwa sferoidalnego  GGG 50 wg  GJS-500-7

- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677

- Połączenia kołnierzowe, ciśnienie  PN16

- Obudowy teleskopowe do zasuw

- Zakres obudowy teleskopowej:  Rd = 1,3 – 1,8 m

- Pręt ocynkowany o profilu kwadratowym o boku min. 18mm.

- Kaptur trzpienia wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 przymocowany śrubą

- Sprzęgło z żeliwa sferoidalnego  GGG40 EN-GJS-400-15 mocowane do trzpienia zasuwy za pomocą ocynkowanej (nierdzewnej ) zawleczki

- Zabezpieczenie przed rozerwaniem

- Blacha oporowa umożliwiająca ustawienie obudowy na dowolnej wysokości

- Rura osłonowa wykonana z PE

- Skrzynka uliczna do wody „W” duża

- Korpus i pokrywa wykonany z żeliwa szarego GG25

- Słupek pojedynczy do tabliczki

- Wysokość 2,5m, kolor niebieski, zabezpieczony przez korozją, malowane proszkowo) otwory dostosowane do tabliczki

- Słupek podwójny do tabliczki

- Wysokość 2,5m, kolor niebieski, zabezpieczony przez korozją, malowane proszkowo) otwory dostosowane do tabliczki

- Tabliczka znamionowa „H”

- blacha ocynk malowana na tło kolor czerwony, opis kolor biały z otworami dostosowanymi do słupka