Szczegółowy opis zamówienia

Budowa  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z odgałęzieniami 
do granicy działek oraz przepompownią ścieków w ul. Orzechowej w miejscowości Osielsko gm. Osielsko:

- sieć wodociągowa PETSØ110 – 240 m

- sieć wodociągowa PEØ90 – 9 m

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PETSØ200 – 246 m

- odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 95,0 m szt. 15

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PEØ90 – 60 m

- przepompownia ścieków P09 – szt. 1

Szczegółowy zakres zadania.

| Lp. | Rodzaj sieci | Zakres | Długość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | sieć wodociągowa PETSØ110 | węzeł (Hpist – HP3) | 240 m |
|  | sieć wodociągowa PEØ90 | węzeł (W2 – HP1) | 9 m |
| 2 | kanalizacja grawitacyjna PETS Ø200 | kanał K-1 | 217 m |
|  |  | kanał K-1.2 | 26 m |
|  |  | Sr- Sist | 3 m |
| 3 | odgałęzienia sieci kanal. grawitacyjnej PVC Ø 160 | studnia S1 – 20 | 7 m |
|  |  | studnia S3 – 1 | 7 m |
|  |  | studnia S3 – 8 | 5 m |
|  |  | studnia S4 – 2 | 7 m |
|  |  | studnia S4 – 9 | 5 m |
|  |  | studnia S5 – 3 | 7 m |
|  |  | studnia S5 – 10 | 5 m |
|  |  | studnia S6 – 4 | 7 m |
|  |  | studnia S6 – 11 | 5 m |
|  |  | studnia S7 – 5 | 7 m |
|  |  | studnia S7- 12 | 5 m |
|  |  | studnia S8 – 6 | 7 m |
|  |  | studnia S8 – 13 | 5 m |
|  |  | studnia S9 – 7 | 9 m |
|  |  | studnia S18 – 21 | 7 m |
| 4 | kanalizacja tłoczna PEØ90 | P09 - SR | 60 m |

Uwaga:

Wykonawca zobowiązany jest do wyceny i wstawienia pomp o mocy 2,4 kW.

Opis materiałów do budowy sieci wodociągowej:

- Zasuwy:
 Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa:

- Połączenia kołnierzowe, ciśnienie  PN16

- Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15

- Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia.

- Klin zawulkanizowny na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM – atest PZH lub NBR

- Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego

- Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzykiem trzpienia, stanowiący nierozłączną całość

- Wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek tworzywowych

- Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-ringi), strefa o-ringowa odseparowana od medium

- Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu pokrywy

- Uszczelka czyszcząca zabezpieczająca korek górny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z ziemią. Korek zabezpieczony przed wykręceniem.

- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677

- Śruby łączące pokrywę z korpusem  ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową

- Hydranty

- Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem:

- Połączenia kołnierzowe ,ciśnienie PN16

- Hydrant: DN80 posiada dwie nasady boczne typ B na węże 75,

- Głębokość zabudowy  RD = 1,0 lub 1,25 lub 1,5 lub 1,8m,

- Korpus górny,  korpus dolny, kolumna wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693),

- Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody, realizowane przy pomocy specjalnego wycięcia w grzybie,

- Trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

- Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021,

- Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe,

- Tłok uszczelniający z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowaną powłoką elastomerową, dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną,

- Drugie zamknięcie w postaci kuli wykonanej z tworzywa sztucznego o budowie komórkowej,

- Krańcowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu,

- Zawór napowietrzający zabudowany w pokrywach hydrantu,

- Pierścień dodatkowy typu o-ring w górnej komorze hydrantu zabezpieczający pakiet uszczelniający ślizgu przed korozją,

- Możliwość wymiany elementów wewnętrznych hydrantu bez wykopywania,

- Pole herbowe,

- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor czerwony.

- Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14384,

- Kształtki

- Kształtki wykonane z żeliwa sferoidalnego  GGG 50 wg  GJS-500-7

- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677

- Połączenia kołnierzowe, ciśnienie  PN16

- Obudowy teleskopowe do zasuw

- Zakres obudowy teleskopowej:  Rd = 1,3 – 1,8 m

- Pręt ocynkowany o profilu kwadratowym o boku min. 18mm.

- Kaptur trzpienia wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 przymocowany śrubą

- Sprzęgło z żeliwa sferoidalnego  GGG40 EN-GJS-400-15 mocowane do trzpienia zasuwy za pomocą ocynkowanej (nierdzewnej ) zawleczki

- Zabezpieczenie przed rozerwaniem

- Blacha oporowa umożliwiająca ustawienie obudowy na dowolnej wysokości

- Rura osłonowa wykonana z PE

- Skrzynka uliczna do wody „W” duża

- Korpus i pokrywa wykonany z żeliwa szarego GG25

- Słupek pojedynczy do tabliczki

- Wysokość 2,5m, kolor niebieski, zabezpieczony przez korozją, malowane proszkowo) otwory dostosowane do tabliczki

- Słupek podwójny do tabliczki

- Wysokość 2,5m, kolor niebieski, zabezpieczony przez korozją, malowane proszkowo) otwory dostosowane do tabliczki

- Tabliczka znamionowa „H”

- blacha ocynk malowana na tło kolor czerwony, opis kolor biały z otworami dostosowanymi do słupka