Szczegółowy opis zamówienia

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemcz, Czarnówczyn, Osielsko gm. Osielsko:

Część A:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek 
w ul. Mickiewicza w miejscowości Niemcz gm. Osielsko:

- sieć wodociągowa PEØ110  (węzeł 1 – 2 – 5)  – 243 m

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 (odcinek Sist – S2 - S8)  – 235 m

- odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 28 m szt. 4

Część B:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek 
w rejonie ul. Leśnej w miejscowości Czarnówczyn gm. Osielsko:

- sieć wodociągowa PEØ90 – 117,5 m

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 91 m

- odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 4 m szt. 2

Część C:

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ul. Miłej miejscowości Osielsko gm. Osielsko:

- sieć wodociągowa PEØ110 – 187,0 m

- kanalizacja grawitacyjna PCVØ200 – 166,0 m

- odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCVØ160 –   113 m tj. 24 szt.

Szczegółowy zakres robót część C:

| Lp. | Rodzaj sieci | Zakres | Długość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | wodociągowa PEØ110 | węzeł (z6 – z7 – Hp80) | 152,0 m |
|  | wodociągowa PEØ110 | węzeł (z7 – z8) | 35,0 m |
| 2 | kanalizacja grawitacyjna PVCØ200 | studnia (S8 – S2 – S1) | 151,0 m |
|  |  | studnia (S1 – S2a) | 15,0 m |
| 3 | odgałęzienia sieci kanal. grawitacyjnej PVC Ø 160 | zespół I-I1 | 2,3 m |
|  |  | zespół I-I 2 | 2,3 m |
|  |  | zespół I-I 3 | 2,6 m |
|  |  | zespół I-I 4 | 2,7 m |
|  |  | zespół J-J1 | 2,5 m |
|  |  | zespół J-J 2 | 3,3 m |
|  |  | zespół K-K1 | 6,3 m |
|  |  | zespół K-K2 | 5,8 m |
|  |  | zespół L-L1 | 2,2 m |
|  |  | zespół L-L2 | 3,0 m |
|  |  | zespół L-L3 | 2,2 m |
|  |  | zespół L-L4 | 8,6 m |
|  |  | zespół M-M1 | 2,5 m |
|  |  | zespół M-M2 | 3,1 m |
|  |  | zespół N-N1 | 5,7 m |
|  |  | zespół N-N2 | 7,9 m |
|  |  | zespół N-N3 | 6,0 m |
|  |  | zespół N-N4 | 6,3 m |
|  |  | zespół O-O1 | 5,7 m |
|  |  | zespół O-O2 | 7,1 m |
|  |  | zespół O-O3 | 5,7 m |
|  |  | zespół O-O4 | 7,4 m |
|  |  | zespół P-P1 | 5,7 m |
|  |  | zespół P-P2 | 6,0 m |

Opis materiałów do budowy sieci wodociągowej:

- Zasuwy:
 Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa:

- Połączenia kołnierzowe, ciśnienie  PN16

- Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15

- Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia.

- Klin zawulkanizowny na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM – atest PZH lub NBR

- Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego

- Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzykiem trzpienia, stanowiący nierozłączną całość

- Wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek tworzywowych

- Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-ringi), strefa o-ringowa odseparowana od medium

- Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu pokrywy

- Uszczelka czyszcząca zabezpieczająca korek górny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z ziemią. Korek zabezpieczony przed wykręceniem.

- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677

- Śruby łączące pokrywę z korpusem  ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową

- Hydranty

- Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem:

- Połączenia kołnierzowe ,ciśnienie PN16

- Hydrant: DN80 posiada dwie nasady boczne typ B na węże 75,

- Głębokość zabudowy  RD = 1,0 lub 1,25 lub 1,5 lub 1,8m,

- Korpus górny,  korpus dolny, kolumna wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693),

- Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody, realizowane przy pomocy specjalnego wycięcia w grzybie,

- Trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

- Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021,

- Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe,

- Tłok uszczelniający z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowaną powłoką elastomerową, dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną,

- Drugie zamknięcie w postaci kuli wykonanej z tworzywa sztucznego o budowie komórkowej,

- Krańcowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu,

- Zawór napowietrzający zabudowany w pokrywach hydrantu,

- Pierścień dodatkowy typu o-ring w górnej komorze hydrantu zabezpieczający pakiet uszczelniający ślizgu przed korozją,

- Możliwość wymiany elementów wewnętrznych hydrantu bez wykopywania,

- Pole herbowe,

- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor czerwony.

- Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14384,

- Kształtki

- Kształtki wykonane z żeliwa sferoidalnego  GGG 50 wg  GJS-500-7

- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677

- Połączenia kołnierzowe, ciśnienie  PN16

- Obudowy teleskopowe do zasuw

- Zakres obudowy teleskopowej:  Rd = 1,3 – 1,8 m

- Pręt ocynkowany o profilu kwadratowym o boku min. 18mm.

- Kaptur trzpienia wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 przymocowany śrubą

- Sprzęgło z żeliwa sferoidalnego  GGG40 EN-GJS-400-15 mocowane do trzpienia zasuwy za pomocą ocynkowanej (nierdzewnej ) zawleczki

- Zabezpieczenie przed rozerwaniem

- Blacha oporowa umożliwiająca ustawienie obudowy na dowolnej wysokości

- Rura osłonowa wykonana z PE

- Skrzynka uliczna do wody „W” duża

- Korpus i pokrywa wykonany z żeliwa szarego GG25

- Słupek pojedynczy do tabliczki

- Wysokość 2,5m, kolor niebieski, zabezpieczony przez korozją, malowane proszkowo) otwory dostosowane do tabliczki

- Słupek podwójny do tabliczki

- Wysokość 2,5m, kolor niebieski, zabezpieczony przez korozją, malowane proszkowo) otwory dostosowane do tabliczki

- Tabliczka znamionowa „Z”

- blacha ocynk malowana na tło kolor biały, opis kolor niebieski z otworami dostosowanymi do słupka

- Tabliczka znamionowa „D”

- blacha ocynk malowana na tło kolor biały, opis kolor niebieski z otworami dostosowanymi do słupka

- Tabliczka znamionowa „H”

- blacha ocynk malowana na tło kolor czerwony, opis kolor biały z otworami dostosowanymi do słupka