Wymagania dotyczące klimatyzacji w szkole podstawowej w Niemczu ul. Bydgoska 35

1. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje :
1) montaż jednostek wewnętrznych klimatyzacji w pomieszczeniach – zgodnie z załącznikiem graficznym:

STREFA	Pomieszczenie	Lokalizacja / pomieszczenia	Wysokość / pomieszczenia	Minimalna/nominalna/ maksymalna wydajność chłodzenia / [kW]
Parter	Klasa, pomieszczenie 9	parter	3,20	1,2/5,0/6,3
	Klasa, pomieszczenie 8	parter	3,20	1,2/5,0/6,3
	Klasa, pomieszczenie 7	parter	3,20	1,2/5,0/6,3
	Świetlica, pomieszczenie 6	parter	3,20	1,2/5,0/6,3
Pietro	Klasa, pomieszczenie 1.14	piętro	3,20	1,2/5,0/6,3

2) montaż klimatyzatorów zewnętrznych (5 sztuk) wraz z konstrukcją wsporczą w miejscach uzgodnionych ze służbami technicznymi zamawiającego (do każdej jednostki zewnętrznej podłączenie 1 klimatyzatora)
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza montaż jednostek zewnętrznych wyłącznie na ścianie budynku, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, jeszcze przed przystąpieniem do realizacji prac montażowych. Zamawiający sugeruje aby jednostki były montowane w sposób wynikający z rozmieszczenia pomieszczeń, które będą obsługiwane.
3) wykonanie instalacji i podłączeń, w tym zasilania elektrycznego, mediów chłodzących i skroplin (urządzenia zasilane z istniejącej rozdzielni elektrycznej, a instalacja poprowadzona w listwach montażowych)
4) wykonanie zabudowy instalacji
5) wykonanie robót towarzyszących branży budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej w zakresie niezbędnym do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia
6) świadczenie obsługi serwisowej w okresie udzielonej rękojmi/gwarancji tj. w okresie 3 lat od daty odbioru instalacji przez Zamawiającego, zgodnie z warunkami gwarancyjnymi producenta urządzeń,
7) wykonanie dokumentacji powykonawczej klimatyzacji i zasilania elektrycznego obejmującej m. in.:
* rzuty z zaznaczeniem lokalizacji jednostek wewnętrznych i zewnętrznych wraz z zaznaczeniem trasy instalacji chłodniczej, elektrycznej i skroplin
* schemat podrozdzielni elektrycznej
* wymagane pomiary instalacji chłodniczej i elektrycznej

2. Minimalne wymagania techniczne dla urządzeń i instalacji klimatyzacji :
1) dla wszystkich pomieszczeń klimatyzatory zewnętrzne (inwerter) (chłodzenie + grzanie) o następujących parametrach minimalnych :
* współczynnik sezonowej wydajności energetycznej (chłodniczej) - SEER min. 6,20
* współczynnik sezonowej wydajności energetycznej (grzejnej) - SCOP min. 4,00
3) sterowanie jednostek wewnętrznych pilotami bezprzewodowymi z możliwością regulacji temperatury i wydatku powietrza
4) odprowadzenie skroplin ciśnieniowo poprzez pompki skroplin

3. Ogólne warunki realizacji zamówienia :
1) zasilanie elektryczne do urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzenia
2) przed przystąpieniem do realizacji robót zostaną ustalone przez Strony szczegóły dotyczące wykonania instalacji elektrycznej zasilającej instalację klimatyzacji
3) dla urządzeń należy przyjąć niezależną tablicę bezpiecznikową
4) podłączenie zasilania klimatyzacji wykonać z GTR wydzielonym obwodem elektrycznym
5) w trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Prawa budowlanego, bhp, p.poż., ustawy o odpadach, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz innych obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją zamówienia, a także ograniczenia uciążliwości prowadzenia robót, z uwagi na fakt, iż roboty prowadzone będę w czynnych obiektach biurowych.
6) materiały i wyroby użyte w trakcie realizacji zamówienia powinny posiadać odpowiednie certyfikaty/atesty oraz spełniać postanowienia art.10 ustawy Prawa budowlanego.
7) Wykonawca winien zapoznać się z przedmiotem zamówienia celem właściwego i rzetelnego przygotowania oferty i uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca Wykonawcy aby przed złożeniem oferty – dokonał oględzin obiektu przy ul. Bydgoska 35, Niemcz (miejsca wykonywania prac montażowych i instalacyjnych) oraz uzgodnił z zamawiającym miejsce i sposób montażu urządzeń oraz wszystkich niezbędnych instalacji, w szczególności instalacji elektrycznej .
8) Osoby wyznaczone po stronie Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami:
- Bartosz Pater podinspektor ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych tel. 52 324 18 62
9) Wykonawca zobowiązany jest montować urządzenia (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne) oraz wszelkie instalacje wyłącznie w miejscach uprzednio uzgodnionych i zatwierdzonych ostatecznie przez Zamawiającego (wymagany protokół uzgodnień w formie pisemnej, podpisany przez przedstawicieli obu stron). Uzgodnienia takie winny być poczynione przez Wykonawcę z Zamawiającym – jeszcze przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Instalacje winny być prowadzone n/tynkowo w listwach montażowych (obudowane przed dostępem osób trzecich)
10) transport materiałów, urządzeń na miejsce wykonania zamówienia oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia obciążają Wykonawcę.
11) Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) a w szczególności jest odpowiedzialny i zobowiązany do gospodarowania tymi odpadami.
12) wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą potwierdzającą należyte wykonanie przedmiotu umowy – w zakresie wymaganym przez -zamawiającego, w tym m. in. protokoły z rozruchu urządzeń, prób szczelności i napełniania instalacji oraz z wykonanych pomiarów elektrycznych, podpisanych przez osoby uprawnione do wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych.
13) roboty montażowe i instalacyjne objęte zakresem niniejszego zamówienia – mogą być prowadzone przez Wykonawcę od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 21:00

4. Dodatkowe wymagania dotyczące realizacji robót w branży elektrycznej :
1) Zamawiający wymaga aby wykonawca w trakcie realizacji niniejszego zamówienia dysponował osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w branży elektrycznej oraz osobą posiadającą stosowne uprawnienia energetyczne eksploatacyjne i dozorowe (E i D).
2) Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty branży elektrycznej oraz prace kontrolno-pomiarowe instalacji elektrycznej (wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów) będą realizowane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia (elektroenergetyczne SEP, I grupa).
3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na swój koszt wymagany sprzęt do realizacji niniejszego zamówienia tj. przyrządy pomiarowe, które powinny mieć certyfikat na znak bezpieczeństwa CE i być oznaczone tym znakiem oraz powinny być wzorcowane w okresach zalecanych przez producenta sprzętu.
4) po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest również sporządzić uproszczoną dokumentację powykonawczą
5) ponieważ roboty będą prowadzone w czynnym budynku szkolnym Wykonawca zobowiązany jest ponadto w trakcie realizacji zamówienia (w ramach wynagrodzenia ofertowego) do :
a) bieżącego uzgadniania harmonogramu robót z kierownikiem jednostki organizacyjnej -
b) zabezpieczania mebli, wyposażenia i stosowania folii ochronnej na znajdujące się w nich wyposażenie -	stosowania do kucia urządzeń bezpyłowych i odkurzacza przemysłowego
c) ewentualnego przesuwania mebli i pozostałego wyposażenia w przypadku prowadzenia za nimi	instalacji elektrycznych
d) sprzątania na bieżąco pomieszczeń, po zakończeniu prac remontowych/montażowych.

5. Warunki gwarancyjne i okresowe przeglądy serwisowe:
1) minimalny wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (tj. dostarczone urządzenia, wykonane instalacje wewnętrzne/zewnętrzne oraz prace montażowe) wynosi 36 miesięcy.
2) wykonawca zobowiązany jest świadczyć obsługę serwisową/gwarancyjną, w całym udzielonym okresie udzielonej gwarancji /rękojmi, w ramach ryczałtowego wynagrodzenia ofertowego. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać łącznie 6 przeglądów okresowych, tj. pierwszy przegląd w miesiącu październik 2019r., a ostatni w kwietniu 2022 r.
3) w okresie udzielonej gwarancji/rękojmi Wykonawca zobowiązany jest dokonywać okresowych przeglądów serwisowych instalacji klimatyzacji (wykonywane dwa razy w roku w terminach od 15-29 kwiecień i od 15-29 października), obejmujących m. in. następujące czynności:
- ogólne oględziny stanu technicznego
- sprawdzenie połączeń elektrycznych
- sprawdzenie szczelności połączeń
- sprawdzenie parametrów ciśnienia obiegu chłodniczego i ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego
- sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia skraplacza i jego wyczyszczenie
- wyczyszczenie filtra parownika oraz umycie obudowy parownika
- sprawdzenie drożności układu odpływu skroplin, ewentualne udrożnienie i dezynfekcja
- dezynfekcja i odgrzybianie
- wykonanie prób szczelności, zgodnie z ustawą z dnia 12.07.2017r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
- wykonanie pozostałych niezbędnych czynności wynikających z DTR i karty gwarancyjnej urządzeń
- sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przeglądu przez osobę posiadającą odpowiedni certyfikat, w którym zostaną wyszczególnione dokonane czynności oraz wskazane konieczne do wykonania naprawy lub elementy do wymiany oraz dostarczenie tych protokołów Zamawiającemu, nie później niż w terminie 3 dni po wykonanym przeglądzie.
- przegląd obudowy wewnętrznej i zewnętrznej urządzeń klimatyzacyjnych
- sprawdzenie zamocowań mechanicznych i połączeń elektrycznych zasilających i sterujących
- czyszczenie filtrów w jednostkach wewnętrznych
- czyszczenie, mycie, dezynfekcja jednostki wewnętrznej (odkażanie przeciwgrzybiczne)
- w przypadku uzasadnionego zakwestionowania przez Zamawiającego należytego wykonania usługi, Wykonawca zobowiązany jest powtórzyć wymagane czynności na własny koszt w terminie 48 godzin, liczonych od otrzymania stosownego powiadomienia od Zamawiającego.
4) Zamawiający informuje, że zapłata wynagrodzenia za wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych następować będzie w równych częściach (w jednym roku kalendarzowym przypadają dwie takie usługi), każdorazowo po wykonaniu usługi serwisowej, począwszy od miesiąca października 2019r., ostatni przegląd w kwietniu 2022r.
5) Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji/rękojmi zobowiązany jest zapewnić przyjazd serwisu technicznego i podjąć czynności zmierzające do usunięcia awarii, najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia awarii oraz do wykonania naprawy gwarancyjnej urządzenia (całkowitego usunięcia zgłoszonej awarii) w terminie do 15 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia awarii. Awarie zgłaszane będą przez Zamawiającego telefonicznie oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem faksu lub pocztą elektroniczną.

6. Termin realizacji zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały zakres zamówienia w terminie: do 15 lipiec 2019r.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy z uwagi na brak możliwości udostępnienia miejsca montażu urządzeń z przyczyn od niego niezależnych. W zaistniałej sytuacji Wykonawca nie będzie zgłaszał jakichkolwiek roszczeń. Każdorazowe przesunięcie terminu będzie uzgodnione przez Strony i potwierdzano stosownym aneksem.
3. Świadczenie będzie uznawane za wykonane w dniu powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego robót, o ile w dniu tym faktycznie i należycie wykonana będzie całość robót i prac, w stanie zdatnym do odbioru końcowego, który potwierdzony będzie podpisaniem przez Strony protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót.
4. O planowanym terminie dostawy i montażu urządzeń wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, z podaniem dat i godzin wykonywania prac montażowych i instalacyjnych. Harmonogram realizacji robót należy na bieżąco uzgadniać z kierownikiem jednostki lub inną osobą przez niego upoważnioną.
5. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego w ciągu w 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru przedmiotu umowy, przy czym Zamawiający zastrzega sobie 7-dniowy termin na dokonanie czynności odbiorowych.
7 Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada certyfikat dla przedsiębiorców wydany przez Urząd Nadzoru Technicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

2) zdolności technicznej i zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że :
a) dysponuje osobami posiadającymi wymagane (poniższe) uprawnienia i kwalifikacje zawodowe tj.:

- osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją (na stanowisku eksploatacji) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu rządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych - dotyczy Grupa1 (pkt.2 i pkt.10)
- osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją (na stanowisku eksploatacji) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów montażu urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych– dotyczy Grupa2(pkt.5, pkt.6 i pkt.10)
- osobą posiadającą certyfikat kategorii I w zakresie napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane, wydany przez Urząd Nadzoru Technicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
- osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.

U W A G A :
* osoby wskazane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, powinny posiadać ww. uprawnienia budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz.1202) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
* w przypadku osób (podmiotów) zagranicznych, Zamawiający określając ww. wymogi dla osób w zakresie posiadania przez nich uprawnień budowlanych w danej specjalności, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia (kwalifikacje) wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz.65)