Osielsko, dnia 05.01.2021 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej przy ul. Bydgoskiej 24 w Żołędowie

IiZP.271.B.12.2020

- W projekcie zastosowano wentylator AFC-2-450-220  który może być używany w zakresie  temperatur do 40stopni. Proszę w skazać poprawny model wentylatora.

Odp. Zastosować na wyciągu wentylator AFC-HT2-450-220, na nawiewie AFC-2-450-220

- Według projektu dobrana zastała nagrzewnica o mocy 15kW dla nawiewu dla okapów, według wykonawcy jest ona nie wystarczającą aby zapewnić min. Temperatury nawiewane. Proszę o wskazanie poprawnej mocy nagrzewnicy.

Odp. Zastosować nagrzewnicę o mocy 45kW dla nawiewu do okapów