Osielsko, dnia 11.01.2021 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej przy ul. Bydgoskiej 24 w Żołędowie

IiZP.271.B.12.2020

1.Czy stosować filtr olejowy przed wentylatorem wyciągowym przy okapach?

Tak

2. Czy można zastosować wentylator który jest zamontowany na zewnątrz budynku np.Typu COOKVENT.

Tak, jeśli szerokość filara pomiędzy oknami jest wystarczająca w innym przypadku zastosować wentylator wewnętrzny. COOKVENT 355/5800

3. czy należy izolować wszystkie kanały nawiewne i wywiewne, czy z izolacji niektórych możemy zrezygnować?

Nie izolować kanałów wywiewnych przy okapach, kanały wykonać z blachy nierdzewnej.

4. Czy po zmianie nagrzewnicy na moc 45kW wentylator nawiewny jest o wystarczającej mocy?

Nagrzewnica elektryczna dla nawiewu dla okapów została dobrana na zmniejszoną ilość powietrza, zimą (1250 m3/h) dla celów pokonania powstałych zysków ciepła, tj. na moc 15 kW. W sprostowaniu do pytania nr 2 zadanego dnia 05.01.2021 roku. Inwestor życzy sobie montażu nagrzewnicy o mocy 15kW.

5. Czy za czerpnią a przed wentylatorem na nawiewie zastosować filtr?

Zastosować wkład filtracyjny EU5, ewentualnie czerpnię ścienną już z wkładem w standardzie.

6. Na nawiewie przed kratkami nawiewnymi nie ma skrzynek rozprężnych, Czy należy je zastosować?

Nie

7.  brak tłumików na instalacji nawiewnej, czy należy je zastosować?

Nie

8. Czy inwestor posiada projekt-schemat sterowania pracą układu.

Projekt elektryczny sterowania wykonać na etapie wykonawstwa, po stronie wykonawcy.

Funkcje sterowania załącz/wyłącz, wykluczenie jednoczesnego grzania i chłodzenia, sygnalizacja zabrudzenia filtrów, sprzężenie wentylatora nawiewnego z wywiewnym, obniżenie do 30% strumienia na okres nocy i zimowy