PROJEKT BUDOWLANY

TOM III

BRANŻA SANITARNA

KANALIZACJA DESZCZOWA

Nazwa inwestycji:

BUDOWA ULICY WYCZÓŁKOWSKIEGO W NIEMCZU

Inwestor:

GMINA OSIELSKO, ul. SZOSA GDAŃSKA 55A, 86-031 OSIELSKO

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Adres budowy: GMINA OSIELSKO, MIEJSCOWOŚĆ OSIELSKO

Działki pod inwestycje: Obręb: 0008 Niemcz dz. nr: 81/3, 81/19, 81/20, 82/9, 83/4, 83/5, 84/7, 85/3, 85/5, 85/6, 86/1, 89/2, 89/9, 90/16, 92/1, 93/5

| BRANŻA / ZAKRES | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Branża sanitarna/Projektant | mgr inż. Monika Żurawska | WKP/0073/PWOS/06 | Projektowanie bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych |  |
| Branża sanitarna/Sprawdzający | mgr inż. Zbigniew Janaszczyk | 20/75 | Projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej |  |
| Branża sanitarna/Opracowujący | mgr inż. Michał Suchecki | - | - |  |

EGZ.1

GRUDZIEŃ, 2018

Spis treści

1. CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA	59

1.1. Zespół projektowy	59

2. DANE OGÓLNE	60

2.1. Podstawa opracowania	60

2.2. Materiały wyjściowe	60

2.3. Zestawienie działek pod inwestycję	60

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU	61

4. KANALIZACJA DESZCZOWA	61

4.1. Opis rozwiązań	61

4.2. Obliczenie ilości wód opadowych	62

4.3. Studnie rewizyjne	63

4.4. Wpusty uliczne	64

4.5. Osadnik	64

4.6. Przyjęty materiał	64

5. WYTYCZNE REALIZACJI	64

5.1. Skrzyżowania i kolizje z istniejącym uzbrojeniem	64

5.2. Roboty ziemne	65

5.3. Roboty montażowe	66

5.4. Odwodnienie wykopów	66

5.5. Próby i odbiory robót	66

6. BADANIA GEOLOGICZNE	68

7. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	71

7.1. Podstawa prawna	71

7.2. Zakres robót	71

7.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych	71

7.4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	72

7.5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych	72

7.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych	74

7.7. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	74

7.8. Instruktaż pracowników w okresie wykonawstwa	76

7.9. Instruktaż pracowników w okresie próbnej eksploatacji	76

7.10. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót	77

7.11. Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na budowie	77

7.12. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie	78

7.13. Uwaga końcowa	79

8. ZESTAWIENIA	81

8.1. Tabelaryczne zestawienie rur	81

8.2. Tabelaryczne zestawienie studni	81

9. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	82

- CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA

  - Zespół projektowy

Projektant: 		          mgr inż. Monika Żurawska

Sprawdzający:                    mgr inż. Zbigniew Janaszczyk

Asystent Projektanta:        mgr inż. Michał Suchecki

- DANE OGÓLNE

  - Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko, a firmą Biuro Projektowe Espeja, ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz.

  - Materiały wyjściowe

- mapa sytuacyjno-wysokościowa, skala 1:500

- ustalenia z Inwestorem

- normy branżowe

- wizja lokalna w terenie

- ogólna charakterystyka terenu inwestycji

  - Zestawienie działek pod inwestycję

Tabela 1 Zestawienie działek pod inwestycję

| lp. | Obręb | Gmina | Numer działki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Niemcz 0008 | Osielsko | 81/3 |
| 2 | Niemcz 0008 | Osielsko | 81/19 |
| 3 | Niemcz 0008 | Osielsko | 81/20 |
| 4 | Niemcz 0008 | Osielsko | 82/9 |
| 5 | Niemcz 0008 | Osielsko | 83/5 |
| 6 | Niemcz 0008 | Osielsko | 84/7 |
| 7 | Niemcz 0008 | Osielsko | 85/3 |
| 8 | Niemcz 0008 | Osielsko | 85/5 |
| 9 | Niemcz 0008 | Osielsko | 85/6 |
| 10 | Niemcz 0008 | Osielsko | 86/1 |
| 11 | Niemcz 0008 | Osielsko | 89/9 |
| 12 | Niemcz 0008 | Osielsko | 90/16 |
| 13 | Niemcz 0008 | Osielsko | 92/1 |
| 14 | Niemcz 0008 | Osielsko | 93/5 |

Tabela 2 Zestawienie działek pod inwestycję przewidzianych do podziału

| lp. | Obręb | Gmina | Numer działki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Niemcz 0008 | Osielsko | 83/4 |
| 2 | Niemcz 0008 | Osielsko | 89/2 |

- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

Przedmiotowy odcinek projektowanej kanalizacji deszczowej będzie usytułowany 
w pasie drogowym na projektowanej ulicy Wyczółkowskiego w miejscowości Niemcz. Przedmiotowa ulica znajduje się w południowej części gminy Osielsko. Teren jest zabudowany. W obecnym stanie na przedmiotowym terenie znajduje się jezdnia o nawierzchni gruntowej. Obecnie odwodnienie jezdni realizowane jest poprzez odprowadzenie wód opadowych na tereny przyległe. Szerokość pasa drogowego wynosi 10 m.

W pobliżu budowanej drogi występują sieci:

- energetyczna,

- wodociągowa,

- gazowa,

- teletechniczna,

- kanalizacja sanitarna.

- KANALIZACJA DESZCZOWA

  - Opis rozwiązań

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej nastąpi poprzez projektowaną kanalizacje deszczową, której zadaniem będzie skuteczne odprowadzenie wód roztopowych i opadowych z projektowanych dróg. Kanalizację zaprojektowano jako kanalizację grawitacyjną. Wody deszczowe z odwadnianej drogi odprowadzone zostaną przez wpusty uliczne, przykanaliki, studnie, kanały. Wody opadowe poprzez zaprojektowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych drogi gminnej odprowadzane będą do wpustów deszczowych zlokalizowanych przy krawędzi jezdni w odpowiednich miejscach wynikających z zaprojektowanej niwelety. Ścieki deszczowej odprowadzane będą przez wylot do projektowanych zbiorników retencyjno-odparowujących. Szczegół wylotu pokazano w opracowaniu branży drogowej rys. 6.1, 6.2- szczegóły zbiorników retencyjno-odparowujących.

Kanalizacja deszczowa została zaprojektowana jako kanał z rur PCV-U klasy S SDR-34 (SN8) o średnicy 315 mm, ze studniami o średnicy 1000 mm wraz z wpustami z osadnikiem o głębokości 0,5 m. Przykanaliki wykonane zostaną z rur PCV-U klasy S SDR-34 (SN8) o średnicy 200 mm

Rozmieszczenie elementów projektowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej pokazano na planie sytuacyjnym.

Przyjęte spadki podłużne dla poszczególnych odcinków są wynikiem rzędnej wylotu do projektowanego zbiornika. Ukazano to na profilach podłużnych.

  - Obliczenie ilości wód opadowych

Średnia wysokość opadu rocznego wynosi H= 800mm, do obliczenia natężenia deszczu miarodajnego dla czasu t= 15 min, występującego z prawdopodobieństwem 
p= 20% i częstotliwością c=5, zastosowano następujące równanie (wg Błaszczyka).

qm=470*3ct0,667

qm=470*35150,667 =131,4 dm3/s∙ha

Dla poszczególnych powierzchni znajdujących się na terenie przedmiotowej zlewni, przyjęto następujące współczynniki spływu powierzchniowego:

- projektowana jezdnia 		 – Ψ1 =0,90

- zjazdy z kostki betonowej      	 – Ψ2 = 0,90

- chodniki z kostki betonowej     – Ψ3 = 0,90

Przykład obliczeń: Zlewnia I- wylot kanalizacji W1

Powierzchnia Zlewni I

- jezdnia- 820,00 m2

- chodnik, zjazdy- 380,00 m2

Powierzchnia rzeczywista- F= 0,12 ha

Współczynnik spływu całkowity

Przyjęto Ψ = 0,90 < 1

Współczynnik opóźnienia odpływu

Przyjęto ɸ = 0,80 < 1

Obliczenie maksymalnego godzinowego zrzutu ścieków

Qhmax=q∙ϕ∙F∙ψ

Qhmax=131,4∙0,8∙0,12∙0,90=11,35 l/s

Qhmax=11,35∙60∙601000=40,87 m3/h

Obliczenie średniego dobowego zrzutu ścieków

Qdśr=0,8/365∙F∙ψ

Qdśr=0,8365∙1200∙0,90=2,37 m3/d

Obliczenie maksymalnego rocznego zrzutu ścieków

Qr=F∙H∙ψ

Qr=1200∙0,8∙0,90=864 m3/rok

Dla pozostałych zlewni dokonano analogicznych obliczeń, wyniki przedstawiono w tabeli nr 3.

Tabela 3 Obliczenia ilości spływu do projektowanej kanalizacji deszczowej

| Numer zlewni | Odbiornik | Powierzchnia zlewni [ha] | Qhmax [m3/h] | Qdśr [m3/d] | Qrmax [m3/rok] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektowany zbiornik odparowujący 1 | 0,12 | 40,87 | 2,37 | 864,00 | Wylot kanalizacji deszczowej ɸ315 mm projektowanego zbiornika 1 |
| 2 | Projektowany zbiornik odparowujący 2 | 0,117 | 39,85 | 2,31 | 842,40 | Wylot kanalizacji deszczowej ɸ315 mm do projektowanego zbiornika 2 |

  - Studnie rewizyjne

Studnie należy wykonać zgodnie z PN-92/B-10729. Projektuje się studnie betonowe 
o średnicy wewnętrznej 1000 mm. Wielkość średnic zaznaczono na profilu podłużnym. Izolację studni należy wykonać abizolem R+P na zimno od strony zewnętrznej. Przykanaliki wpustów deszczowych łączone będą do studni kanalizacyjnych betonowych Ø1000 za pomocą przejść szczelnych systemowych oferowanych przez producentów studni.

Projektowane studnie Ø1000 mm należy wykonać jako prefabrykowane, z elementów betonowych. Elementy studni takiej jak kręgi betonowe, prefabrykowane dno należy wykonać 
z betonu C45/55 wg PN-EN 206-1, przy wodoszczelności W-8, nasiąkliwości do 8%, mrozoodporności F150. Projektuje się kinete studni z ukształtowaną kierunkiem przepływu.

Zwieńczenia studni kanalizacyjnych, projektuje się klasy D400 zgodnie z PN-EN 124:2000. Włazy projektuje się żeliwne ryglowane średnicy 680 mm typu ciężkiego. Do połączeń elementów studzienki należy stosować uszczelki oferowane przez producentów studni. Uszczelki winny być gumowe, stożkowe wykonane specjalnie do łączenia prefabrykatów betonowych, wykonane z mieszaniny gumowej AAC 5363 wg PN-85/C-94153.02, odpornej w zakresie temperatur od -30 do +80 oC. Podbudowę studni stanowić będzie podsypka piaskowa ~15cm, oraz wylewka betonowa z betonu C16/20 grubości 15 cm. Grunt dookoła studzienek starannie zagęścić do Is=1.00.

  - Wpusty uliczne

Należy zastosować wpusty deszczowe typowe Ø 0,50 m z osadnikiem o głębokości 0,5 m, z kręgów betonowych z pierścieniem odciążającym montowanym pod żeliwną skrzynką wpustową kl. D400 (nośność 40 ton) z kołnierzem wg PN-EN 124:2000. Beton z którego należy wykonać elementy wpustu winien posiadać klasę wytrzymałości nie niższą niż C35/45, wodoszczelność W-8 oraz mrozoodporność F-150. Do połączeń elementów studzienki należy stosować uszczelki oferowane przez producentów wpustów. Uszczelki winny być gumowe, stożkowe wykonane specjalnie do łączenia prefabrykatów betonowych, wykonane 
z mieszaniny gumowej AAC 5363 wg PN-85/C-94153.02, odpornej w zakresie temperatur od -30 do +80 oC. Wpusty uliczne podłączone będą do projektowanego kanału deszczowego poprzez przykanaliki z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U kl. S (SDR 34) o średnicy 
Ø 200 mm.

  - Osadnik

Wody opadowe pochodzące z projektowanej drogi wewnętrznej oczyszczane będą za pomocą osadników oznaczonych na planie sytuacyjnym, jako S6, S7. Dobrano osadniki 
o średnicy wewnętrznej 1000 mm i głębokości czynnej 0,5 m. Osadnik betonowy będzie wykonany w technologii analogicznej, co betonowe studnie rewizyjne z tą różnicą, że kineta osadnika będzie bezodpływowa.

  - Przyjęty materiał

- Studnie betonowe DN 1000 mm: 5 szt.

- Studnie betonowe DN 1000 z osadnikiem mm: 2 szt.

- Betonowe wpusty uliczne na studni osadnikowej o średnicy 500 mm: 11 szt.

- Rura PVC-U, klasy S-SDR-34 (SN8) DN 315 mm: 107,75

- Rura PCV-U, klasy S SDR-34 (SN8) DN 200 mm: 54,31 m

- WYTYCZNE REALIZACJI

  - Skrzyżowania i kolizje z istniejącym uzbrojeniem

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem zostało wykazane na profilu podłużnym. Przed przystąpieniem do realizacji zadania, uprawniony geodeta powinien wyznaczyć wykorzystując mapę z uzgodnieniami ZUDP wszystkie kolizje. Istnieje jednakże prawdopodobieństwo napotkania sieci nieobjętych inwentaryzacją geodezyjną.

  - Roboty ziemne

Trasę projektowanej sieci kanalizacji deszczowej mają obowiązek wyznaczyć w terenie służby geodezyjne w oparciu o plan sytuacyjny i lokalizację studzienek rewizyjnych.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z:

- PN-B-10736 – „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

- PN-S-02205 – „Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

- PN-B-06050 – „Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogólne”.

Przed przystąpieniem do robót należy odkryć istniejące rurociągi w miejscach ich kolizji 
z rurociągami projektowanymi, w celu stwierdzenia czy przyjęte rzędne posadowienia rurociągów istniejących odpowiadają rzeczywistości. W przypadku rozbieżności rzędnych posadowienia, należy spowodować korektę dokumentacji technicznej.

Wykopy dla sieci kanalizacji deszczowej należy wykonywać jako liniowe o ścianach pionowych umocnionych. W miejscach występowania istniejącego uzbrojenia terenu wykopy należy wykonywać ręcznie. Odspojony grunt na odkład. Odkopane kable lub rurociągi należy pod nadzorem jednostki eksploatacyjnej zabezpieczyć przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych. Projektowane przewody kanalizacyjne należy ułożyć na podsypce z piasku o grubości 20 cm. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem. Zasypkę z piasku należy wykonać do wysokości 30cm ponad wierzch przewodu. Zagęszczenie zasypki należy bezwzględnie wykonać ręcznie, symetrycznie po obu stronach przewodu. Powyżej tej strefy zasypkę wykopu wykonywać warstwami 20 cm z odpowiednim dokładnym ubijaniem, a pod konstrukcją drogową zasypkę zagęścić zgodnie z technologią przyjętą w części drogowej. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w korpusie drogowym nie powinien być mniejszy niż Is=1,00, natomiast poza drogami wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż Is= 0,95. Niedopuszczalne jest używanie do zasypki gruntów zmarzniętych i zawierających kamienie. Zasypanie kanalizacji deszczowej należy wykonać materiałem zależnym od służebności miejsca tzn. jeśli kanalizacja jest pod obiektem drogowym zasypka musi spełniać wymagania dla materiałów przeznaczonych do wykonania nasypów.

Podczas prowadzenia robót – przez cały czas trwania budowy – należy:

− wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

− w nocy oświetlić światłem sztucznym – ostrzegawczym,

− w miejscach przejść dla pieszych ustawić kładki z barierkami.

W trakcie robót ziemnych należy bezwzględnie korzystać z planszy zbiorczej uzbrojenia terenu.

  - Roboty montażowe

Materiały użyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej muszą posiadać atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL" Warszawa.

Rury należy montować w wykopie na podsypce grubości 20cm z piasku wyprofilowanej zgodnie z projektowanymi rzędnymi i spadkiem. Przy wykonawstwie sieci kanalizacji należy bezwzględnie przestrzegać zaprojektowanych rzędnych, spadków i trasy kanałów.

Odcinki kolektorów przed zasypaniem należy zainwentaryzować geodezyjnie.

Po ułożeniu odcinka kanału miedzy studniami należy dokonać próbę szczelności. Próbę szczelności należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela inwestora. Z każdej próby szczelności należy sporządzić protokół.

Na zakończenie każdego dnia pracy wykopy należy zabezpieczyć i oznakować w sposób widoczny w dzień i w nocy.

  - Odwodnienie wykopów

Roboty montażowe muszą być wykonywane w wykopach o podłożu odwodnionym. Odwodniony stan podłoża pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz, jak też utrzymanie przewidzianych projektem spadków kanału.

Jeżeli wystąpi napływ wody gruntowej do wykopu należy ją odpompowywać z dna wykopu pompą spalinową lub elektryczną.

Przy dużym napływie wody gruntowej do wykopu należy zastosować odwodnienie wgłębne wykopu tj. za pomocą zestawu igłofiltrów. Ilość igłofiltrów, ich rozstaw, głębokość zapuszczania oraz ilość pracujących agregatów pompowych pracujących jednocześnie należy dostosować do rzeczywistych warunków na budowie.

Odwodnienie uzależnić od aktualnych warunków gruntowo – wodnych oraz bezpieczeństwa prowadzenia robót ze względu na ludzi lub na istniejącą infrastrukturę techniczną znajdującą się w pobliżu wykopów.

  - Próby i odbiory robót

Wszystkie roboty zanikowe muszą być przedstawione do odbioru przez inspektora nadzoru. Odbiorowi podlegają:

1. technologia montażu

2. jakość materiałów

3. atesty rur i kształtek

4. jakość dna wykopu i podsypki

5. ułożenie rurociągu

6. obsypka rury

7. próby szczelności

8. protokóły prób szczelności

W odbiorze na szczelność przewodów z rur kanałowych PVC występują dwa rodzaje prób:

- próba na eksfiltrację wody z przewodu

- próba na infiltrację wody do przewodu

Próba szczelności na eksfiltrację

Próbę przeprowadza się odcinkami do 50 m pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki rewizyjne umożliwiają zejście na poziom kanałów i zamknięcie ich za pomocą tymczasowych zamknięć mechanicznych – korki, dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. Złącza kielichowe rurociągu na rurach jak i na połączeniach ze studzienkami lub przyłączami, pozostawia się wolne nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu – łącznie z przyłączami i inne kształtki z otworami, muszą być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem.

Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić ze zbiornika otwartego na powierzchni terenu – grawitacyjnie.

Czas napełnienia odcinka przewodu nie powinien być krótszy od jednej godziny dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu. Do pomiaru ciśnienia można używać przeźroczystej rurki pionowej. Rurociąg z rur kanałowych z PCV poddaje się próbie ciśnienia 3,0 m sł. H20.

Badany przewód kanałowy powinien przed próbą pozostawać przez jedną godzinę całkowicie napełniony. Czas trwania próby powinien wynosić 15 minut. Na złączach kielichowych nie powinny się ukazywać krople wody rurociąg uważa się za szczelny, kiedy dopełnienie ilości wody w rurociągu w czasie trwania próby (15 minut) nie wynosi więcej niż 0,02 dm3/m2 powierzchni rury.

W przypadku nieszczelnego złącza kielichowego rury, złącza należy wymienić, a próbę szczelności powtórzyć. Po sprawdzeniu złączy na szczelność, złącza zabezpiecza się obsypką piasku w strefie kanałowej – odpowiednim jej zagęszczeniem.

Próba szczelności na infiltrację

Uszczelnienie złącza kielichowego uszczelką gumową okrągłą nosi charakter uszczelnienia dwukierunkowego o jednakowej wartości działania. Przeprowadzona próba szczelności przewodu na ciśnienie 3,0m sł. H20 zabezpiecza przewód przed infiltracją wód gruntowych do ww. wartości.

Próba szczelności na infiltrację nie musi być przeprowadzana przy pozytywnej próbie szczelności na eksfiltrację.

Uwagi końcowe:

- Prace ziemne i montażowe muszą być prowadzone w bezpieczny sposób z zachowaniem instrukcji i przepisów BHP i p.poż przy stałym nadzorze osoby uprawnionej.

- Próby szczelności sieci kanalizacji wykonywać przy udziale inspektorów GZK Żołędowo.

- Należy zapewnić nadzór autorski podczas prowadzenia prac we wszystkich fazach realizacji.

- Kable elektroenergetyczne, telefoniczne i światłowody biegnące prostopadle do projektowanego kolektora na czas wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć (podwiesić), przed zasypaniem kolektora zgłosić je do odbioru ich właścicielowi.

- Na wszelkie zmiany materiałowe należy uzyskać zgodę Inwestora i Projektanta.

- Wykopy należy zabezpieczyć w pełnym szalowaniu.

- Zabrania się wprowadzania ścieków sanitarnych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

- Wybudowaną sieć kanalizacji deszczowej należy zgłosić do odbioru technicznego wraz z egzemplarzem dokumentacji inwentaryzacyjnej.

- Odbiór techniczny należy poprzedzić wykonaniem inspekcji telewizyjnej wykonanej sieci kanalizacyjnej.

- Roboty zanikające należy zgłosić w otwartym wykopie.

- BADANIA GEOLOGICZNE

Pod względem fizjogeograficznym dokumentowany teren położony jest obrębie podprowincji Pojezierze Południowopomorskie. Szczegółowo obszar inwestycji znajduje się w mezoregionie: Wysoczyzna Świecka. Badany odcinek drogi charakteryzuje się zróżnicowanymi rzędnymi terenu. Deniwelacje między punktami badawczymi dochodzi do 2,1 m i zawiera się w przedziale rzędnych 93,9-96,0 m n.p.m. Sieć hydrograficzna należy do zlewni Wisły. Dla przedmiotowej inwestycji określono I kategorię geotechniczną.

Na badanym odcinku drogi nawierzchnia jest nieutwardzona. Od wierzchu terenu lokalnie występuje około 10 cm warstwa kruszywa łamanego. Poniżej do głębokości 0,3-2,0 m p.p.t. zalega warstwa humusu lub nasypów niekontrolowanych, zbudowanych w przeważającej części z piasków humusowych. Poniżej dominuję utwory piaszczyste w postaci piasków drobnoziarnistych. Lokalnie występują również partie glin zwałowych o składzie piasków gliniastych i glin piaszczystych. W podłożu do głębokości 2,0 i 3,0 m p.p.t. zaobserwowano wodę gruntową w postaci zwierciadła swobodnego, na głębokości 0,9-1,6 m p.p.t.. Wahania poziomu wód na analizowanym obszarze mogą w skrajnych przypadkach dochodzić do ±1,0 m.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

BRANŻA SANITARNA

KANALIZACJA DESZCZOWA

Nazwa inwestycji:

BUDOWA ULICY WYCZÓŁKOWSKIEGO W NIEMCZU

Inwestor:

GMINA OSIELSKO, ul. SZOSA GDAŃSKA 55A, 86-031 OSIELSKO

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Adres budowy: GMINA OSIELSKO, MIEJSCOWOŚĆ OSIELSKO

Działki pod inwestycje: Obręb: 0008 Niemcz dz. nr: 81/3, 81/19, 81/20, 82/9, 83/4, 83/5, 84/7, 85/3, 85/5, 85/6, 86/1, 89/2, 89/9, 90/16, 92/1, 93/5

| BRANŻA / ZAKRES | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Branża sanitarna/Projektant | mgr inż. Monika Żurawska | WKP/0073/PWOS/06 | Projektowanie bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych |  |

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

  - Podstawa prawna

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U. 03.80.718. art. 21a;

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

  - Zakres robót

W zakresie projektu przewidywane jest wykonanie podstawowych robót jak i innych niezbędnych robót, w tym zbliżenie się do innej podziemnej infrastruktury. Zakres prac obejmuje:

- trasowanie przebiegu kanału

- wykopy liniowe szerokoprzestrzenny z umocnionymi ścianami i transportem na odkład gruntów

- wykopy liniowe lub jamiste z umocnionymi skarpami na odkład wykonywane ręcznie w pobliżu innej infrastruktury podziemnej

- wykopy wykonywane koparkami z transportem urobku

- umocnienie ścian wykopów szalunkami stalowymi dł.3,2m przy wykonywaniu studzienek  betonowych

- wpłukiwanie w grunt igłofiltrów bez obsypki w przypadku wystąpienia wody gruntowej

w razie wystąpienia wody gruntowej

- pompowanie wody z igłofiltrów agregatem próżniowo-pompowym

- zasypanie wykopów z przerzutem na odległość do 6m z zagęszczeniem

- zasypanie wykopów spycharkami z zagęszczeniem gruntu

- montaż rur PCV-U, klasy S SDR-34 (SN8)

- montaż studni z kręgów betonowych

- montaż wpustów ulicznych

- odbiór odcinaka sieci

- odtworzenie istniejącej konstrukcji

  - Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie objętym projektowaną inwestycją zlokalizowane są następujące obiekty:

• Podziemne:

- sieć wodociągowa,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

- kable podziemne, energetyczne

- kable telekomunikacyjne,

- drogi,

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nienaniesionych na mapach.

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Następujące elementy zagospodarowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- uzbrojenie podziemne, a w szczególności linie kablowe elektroenergetyczne, sieć gazociągowa ze względu na liczne skrzyżowania i prowadzenie robót w ich pobliżu,

- napowietrzne linie elektroenergetyczne n/n i w/n,

- drogi – szczególnie na odcinkach, gdzie powinna być zachowana ciągłość ruchu,

- tory kolejowe – w miejscu ich przekraczania,

- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych wykopów.

  - Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone będą następujące rodzaje robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:

a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej niż 1,4 m – wysokie niebezpieczeństwo przysypania ziemią w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpór,

b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości – wszystkie roboty związane z wykonywaniem głębokich komór kanalizacji deszczowej,

c) rozbiórki obiektów budowlanych,

d) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów - roboty rozładunkowe i montażowe,

e) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych w odległości liczonej poziomo od skrajni przewodów mniejszej niż:

- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym

30 kV,

- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym

110 kV,

f) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych i cieków wodnych.

2. Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV,

b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV,

c) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego – przejścia kanalizacją sanitarną pod torami kolejowymi PKP,

d) prowadzenie robót w jezdni w bezpośrednim sąsiedztwie poruszających się pojazdów.

3. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych – roboty montażowe w studniach kanalizacyjnych oraz komorach,

b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi - wykonywanie przejść kanałami pod istniejącymi ciekami wodnymi, oraz wykonywanie odcinków kanałów metodą przewiertu.

4. Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t –wykonywanie komór.

5. Inne roboty

a) prowadzenie robót w chodnikach dezorganizujące lub uniemożliwiające ruch pieszy,

b) prowadzenie robót po trasie przecinającej kierunki przemieszczania się pieszych,

c) prowadzenie robót w pobliżu stacji benzynowych

d) prowadzenie robót w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych – hałas pracującego sprzętu oraz ciągły ruch dużych samochodów ciężarowych,

e) wykonanie dezynfekcji stwarza zagrożenia związane z pracą przy środkach chemicznych,

  - Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych

Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy następujący zakres zagadnień:

a) Wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie niebezpieczne wraz z charakterystyką rodzaju zagrożeń.

b) Określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

c) Określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP.

d) Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

e) Wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, koniecznych do stosowania przez pracowników.

f) Charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

  - Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się, jako:

- szkolenie wstępne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi wdanym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych 
i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

  - Instruktaż pracowników w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny być przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).

  - Instruktaż pracowników w okresie próbnej eksploatacji

Pracownicy winni być przeszkoleni pod względem ogólnych przepisów BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystępujący do pracy winni posiadać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej. Wszystkie czynności związane z wejściem do studzienek kanalizacyjnych, powinny być wykonywane, co najmniej w zespołach trzyosobowych z udziałem mistrza (1 osoba pracująca i 2 osoby asekurujące). Przed zejściem do zbiornika-studni należy opróżnić go ze ścieków i przewietrzyć za pomocą przewoźnego agregatu wentylacyjnego, zapewniającego 10-krotną wymianę powietrza na godzinę. Przewietrzony zbiornik należy sprawdzić na zawartość szkodliwych gazów, za pomocą wykrywacza gazów lub lampki Daryego. 
W przypadku dokonywania przeglądu, konserwacji lub remontu pomp itd. urządzenia powinny być wyłączone i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem. Schodzący pracownik musi być wyposażony w szelki z linką asekurowany z zewnątrz.

Powinien posiadać przy sobie urządzenia do wykrywania i sygnalizacji obecności gazu oraz zapaloną lampkę oświetleniową. Dodatkowo powinien posiadać zapasową latarkę kieszonkową. Do oświetlenia kanałów używać hermetycznie zamkniętych lamp akumulacyjnych o napięciu do24 V lub latarek kieszonkowych. Używanie otwartego ognia jest zabronione.

W razie wypadku należy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwać pogotowie lekarskie. Wyposażenie pracowników; sprzęt ratunkowy; szelki i liny bezpieczeństwa, lampę bezpieczeństwa do pracy w atmosferze gazów palnych 
i wybuchowych, maskę z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz lub aparat tlenowy lub aparat powietrzny, latarki kieszonkowe, drabina typu strażackiego z hakiem o długości sięgającej dna studni, w przypadku braku drabiny zamocowanej na stałe lub braku stopni złazowych, apteczka z podręcznymi środkami opatrunkowymi, obsługiwana przez przeszkolonego pracownika, hełmy ochronne.

  - Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót

Roboty prowadzone w drogach - krajowych, wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych - prowadzić zgodnie z zatwierdzą „Organizacją ruchu zastępczego”.

Ponadto, organizację ruchu należy prowadzić zgodnie z:

- „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski nr 24 poz. 184 z dnia 6 czerwca 1990 r.,

- Załącznikiem do w/w Instrukcji „Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowych”,

- Rozporządzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych,

- Prawem o ruchu drogowym,

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach.

Na dojściach i dojazdach do posesji oraz nad wykopami zastosować kładki dla pieszych i mostki przejazdowe. Pracownicy wykonujący czynności na jezdni powinni być ubrani w kamizelki ochronne lub w odzież posiadającą barwy bezpieczeństwa w postaci elementów trwale z nią połączonych o cechach umożliwiających dobrą ich widoczność.

  - Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na budowie

Materiały budowlane należy dostarczać bezpośrednio do miejsca wbudowania. 
W przypadku konieczności ich okresowego przechowywania, wydzielić zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem się osób przypadkowych. Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów.

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 
w sposób zapewniający stateczność, wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m.

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,

2) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:

1) 2 m – od linii niskiego napięcia;

2) 5 m – od linii wysokiego napięcia do 15 kV;

3) 10 m – od linii wysokiego napięcia do 30 kV;

4) 15 m – od linii wysokiego napięcia powyżej 30 kV.

Szczegółowe wymagania dotyczące transportu mechanicznego oraz ręcznego określają przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka transportowego. Transport wewnętrzny należy prowadzić w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepą i dźwig.

  - Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

1. Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi,

normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności

wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z:

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)

b) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

2. W czasie prowadzenia robót budowlanych zapewnić właściwą organizacje robót oraz wyposażenie w środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym:

a) Wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi,

b) Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

c) Zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

d) Zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń,

e) Przeprowadzić instruktaż pracowników,

f) Wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej,

g) Zapewnić łączność telefoniczną na terenie budowy,

h) Teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych,

i) Zapewnić właściwą organizację ruchu na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na czas prowadzenia robót budowlanych,

j) Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i wyposażyć w drabiny umożliwiające szybką ewakuację pracowników w razie powstania zagrożenia,

k) W pobliżu miejsc prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych umieścić niezbędny sprzęt ratunkowy, w tym koła ratunkowe, szelki i drabiny.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

  - Uwaga końcowa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ogłoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan powinien obejmować szczegółowy zakres rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Zgodnie z rozporządzeniem do takich prac będą należały: przewierty pod czynnymi układami komunikacyjnymi, prace przy wykopach liniowych powyżej 1,0 m, roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, roboty przy montażu osprzętu na słupach na wysokości ponad 5 m, roboty wykonywane w odległości mniejszej niż 3,0 m od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV. Prace ziemne i montażowe muszą być prowadzone w bezpieczny sposób z zachowaniem instrukcji i przepisów BHP i p. poż przy stałym nadzorze osoby uprawnionej. Próby szczelności sieci kanalizacji wykonywać przy udziale inspektorów GZK Żołędowo. Należy zapewnić nadzór autorski podczas prowadzenia prac we wszystkich fazach realizacji. Kable elektroenergetyczne, telefoniczne i światłowody biegnące prostopadle do projektowanego kolektora na czas wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć (podwiesić), przed zasypaniem kolektora zgłosić je do odbioru ich właścicielowi. Na wszelkie zmiany materiałowe należy uzyskać zgodę Inwestora i Projektanta. Wykopy należy zabezpieczyć w pełnym szalowaniu. Zabrania się wprowadzania ścieków sanitarnych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Wybudowaną sieć kanalizacji deszczowej należy zgłosić do odbioru technicznego wraz z egzemplarzem dokumentacji inwentaryzacyjnej. Odbiór techniczny należy poprzedzić wykonaniem inspekcji telewizyjnej wykonanej sieci kanalizacyjnej. Roboty zanikające należy zgłosić w otwartym wykopie.

Opracowała:

mgr inż. Monika Żurawska

- ZESTAWIENIA

  - Tabelaryczne zestawienie rur

| Struktura początkowa | Struktura końcowa | Materiał | Średnica wewnętrzna [mm] | Długość [m] | Nachylenie | Początkowa rzędna spodu rury | Końcowa rzędna spodu rury |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Wp7 | PVC-U | 200 | 2,73 | 1.00% | 94,31 | 94,34 |
| S1 | Wp8 | PVC-U | 200 | 4,05 | 1.00% | 94,31 | 94,35 |
| S2 | S1 | PVC-U | 315 | 28,53 | 0.50% | 93,59 | 93,73 |
| S2 | Wp5 | PVC-U | 200 | 1,82 | 1.00% | 94,01 | 94,03 |
| S2 | Wp6 | PVC-U | 200 | 3,55 | 1.00% | 94,01 | 94,04 |
| S3 | Wp4 | PVC-U | 315 | 7,16 | 1.00% | 93,83 | 93,90 |
| S3 | S6 | PVC-U | 315 | 13,62 | -0.30% | 93,56 | 93,52 |
| S3 | S2 | PVC-U | 315 | 6,04 | 0.50% | 93,56 | 93,59 |
| S3 | S4 | PVC-U | 200 | 18,91 | 0.20% | 93,56 | 93,60 |
| S4 | S5 | PVC-U | 315 | 29,97 | 0.20% | 93,60 | 93,66 |
| S4 | Wp9 | PVC-U | 200 | 4,27 | 1.00% | 94,00 | 94,04 |
| S5 | Wp10 | PVC-U | 200 | 4,90 | 1.00% | 93,77 | 93,82 |
| S5 | Wp11 | PVC-U | 200 | 6,44 | 1.00% | 93,77 | 93,83 |
| S6 | W2 | PVC-U | 315 | 4,97 | -0.35% | 93,52 | 93,50 |
| S7 | W1 | PVC-U | 315 | 5,71 | -1.00% | 93,19 | 93,14 |
| Wp1 | S7 | PVC-U | 200 | 5,78 | -1.00% | 93,24 | 93,19 |
| Wp2 | S7 | PVC-U | 200 | 4,52 | -1.00% | 93,23 | 93,19 |
| Wp3 | S3 | PVC-U | 200 | 9,10 | -1.00% | 93,92 | 93,83 |

  - Tabelaryczne zestawienie studni

| Nazwa | Średnica wewnętrzna [mm] | Współrzędna północna wstawienia | Współrzędna wschodnia wstawienia | Rzędna wstawiania włazu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 1000 | 5894871.3689 | 6502689.9616 | 95.543 |
| S2 | 1000 | 5894843.0007 | 6502686.9662 | 95.362 |
| S3 | 1000 | 5894836.9964 | 6502686.3606 | 95.338 |
| S4 | 1000 | 5894818.1254 | 6502685.0823 | 95.201 |
| S5 | 1000 | 5894788.4579 | 6502680.8416 | 94.671 |
| S6 | 1000 | 5894838.2692 | 6502672.7960 | 94.529 |
| S7 | 1000 | 5894744.7410 | 6502863.3507 | 93.961 |
| Wp1 | 500 | 5894746.4634 | 6502857.8380 | 93.929 |
| Wp2 | 500 | 5894748.9010 | 6502861.5917 | 93.925 |
| Wp3 | 500 | 5894833.8447 | 6502694.8988 | 95.519 |
| Wp4 | 500 | 5894839.0178 | 6502693.2290 | 95.445 |
| Wp5 | 500 | 5894843.7082 | 6502685.2874 | 95.322 |
| Wp6 | 500 | 5894844.5057 | 6502690.1848 | 95.420 |
| Wp7 | 500 | 5894872.5700 | 6502687.5102 | 95.496 |
| Wp8 | 500 | 5894872.0802 | 6502693.9456 | 95.497 |
| Wp9 | 500 | 5894814.8110 | 6502682.3926 | 95.078 |
| Wp10 | 500 | 5894783.7538 | 6502679.4763 | 94.639 |
| Wp11 | 500 | 5894782.7364 | 6502683.7895 | 94.643 |

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Plan orientacyjny, rysunek nr 1.0

- Plan sytuacyjny, skala 1:500, rysunek nr 2.0

- Profil podłużny kanalizacji deszczowej 1:50/500,1:50/200 rysunek nr 3.1-3.2

- Szczegóły konstrukcyjne, skala 1:20, rysunek nr 4.0,

CZĘŚĆ RYSUNKOWA