Osielsko, dnia 24.05.2021 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Osielsko w roku 2021

IiZP.271.B.6.2021

Pytanie 1

Zamawiający w specyfikacji technicznej nie uwzględnił współczynnika mocy na poziomie cos Φ>0,9x. W przypadku braku określenia tego współczynnika, możliwe będzie zastosowanie opraw o zasilaczu niskiej jakości generującym duże ilości mocy biernej, co będzie wiązało się z wysokimi opłatami dla Zamawiającego, bądź koniecznością stosowania urządzeń do kompensacji mocy biernej. Wykonawca proponuje zastosowanie zapisu określającego współczynnik mocy na poziomie cos Φ>0,97, zapis taki pozwoli to wyeliminować produkty z zasilaczem niskiej jakości praktycznie niwelując konieczność kompensacji mocy biernej, a co za tym idzie płacenia kar za jej pobór. Rozwiązanie takie jest korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia gospodarności, którą zobowiązany jest kierować się przy wydatkowaniu środków publicznych.

Zamawiający dopuszcza oprawy oświetleniowe z zasilaczem o współczynniku mocy >0,95.

Pytanie 2

Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby oprawy oświetleniowe miały certyfikację ENEC. Głównym celem Zamówień Publicznych, pożądanym przez Ustawodawcę, a także leżącym w najlepszym interesie Zamawiającego jest zapewnienie jak największej konkurencyjności. W art. 101 ust 4 ustawy PZP Ustawodawca w sposób jednoznaczny określa, obowiązek Zamawiającego do dopuszczenia rozwiązań równoważnych poprzez dodanie określenia „lub równoważne” w przypadku odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Co więcej w przypadku stosowania określenia równoważności, zgodnie z art. 99 ust 6 ustawy PZP jest zobowiązany do wskazania kryteriów, którymi będzie kierował się przy ocenie równoważności. Warto w tym miejscu nadmienić, iż zgodnie z orzeczeniem KIO 256/14, „Pojęcie równoważności nie może oznaczać tożsamości”.

Mając powyższe na względnie, oraz fakt, że główną wytyczną przy certyfikacji ENEC stanowi norma PN-EN 60598, czy Zamawiający zaakceptuje jako rozwiązanie tożsame certyfikację przeprowadzoną przez niezależne laboratorium badawcze notyfikowane na terenie unii europejskiej po przebadaniu zgodności z normami PN-EN 60598?

Jeśli nie, Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie czym będzie się kierował przy ocenie równoważności certyfikacji dla ENEC.

Zamawiający zaakceptuje inne certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań norm PN-EN.

Pytanie 3

Zamawiający określa w przedmiarze oraz w SSTWiOR dla części Osielsko Jesienna moc opraw. W obu dokumentach moce opraw są określone w sposób rozbieżny. Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie, opraw jakiej mocy oczekuje Zamawiający?

Wykonawca prosi również o określenie danymi w zakresie mocy opraw podanymi, w którym z dokumentów ma się kierować w przypadku napotkania ewentualnych innych rozbieżności?

W przypadku rozbieżności podanych parametrów opraw należy kierować się danymi w obliczeniach programu Dialux, gdzie podstawowym parametrem którym należy się kierować jest strumień świetlny oprawy przy zachowaniu skuteczności świetlnej min. 130 lm/W zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

Pytanie 4

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że wymagania w zakresie opraw określone w pliku załącznik nr 7 wytyczne do opraw są nadrzędne w stosunku do charakterystyk podanych w innych dokumentach i są one wiążące dla Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza, że wymagania w zakresie opraw określone w złączniku nr 7 do SWZ są nadrzędne w stosunku do charakterystyk podanych w innych dokumentach.

Pytanie 5

Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert określa okres udzielonej gwarancji. Zamawiający określa, że minimalny oczekiwany przez niego okres gwarancji to 3 lata, a najwyżej punktowany to okres 5 letni. W przypadku opraw oświetlenia ulicznego renomowanych producentów 5letni okres gwarancji stanowi standard. W związku z powyższym Wykonawca proponuje, aby Zamawiający zmienił sposób oceny ofert, poprzez określenie 5 letniego okresu gwarancji jako minimum, oraz wydłużenie maksymalnego oczekiwanego okresu gwarancji do lat 7. Pozwoli to Zamawiającemu zakupić oprawy lepszej jakości, i zapewni dłuższy okres bezawaryjnej pracy oświetlenia.

Odp. Zamawiający nie zmieni kryterium oceny ofert.

Pytanie 6

Zamawiający określa, że oprawa powinna posiadać regulację kąta nachylenia oprawy od -90o do +10o. Czy Zamawiający zaakceptuje oprawę z regulacją w zakresie od -15° do +15° dla montażu na słupie oraz na bezpośrednio na wysięgniku, co łącznie daje regulację w zakresie -105° do +15° co umożliwi montaż oprawy zgodnie z standardami montażu opraw drogowych?

Zamawiający zaakceptuje oprawę z regulacją kąta nachylenia w zakresie od -15° do +15° dla montażu  na wysięgniku.

Pytanie 7

Różnice wynikają ze zmniejszenia zakresu budowy w stosunku do projektu. Zmniejszony zakres jest  pierwszym etapem budowy, który jest określony w opisie przedmiotu zamówienia w SWZ (wskazane są konkretne latarnie) a przedmiar jest dokumentem pomocniczym.

Pytanie 8

Sterownie oświetleniem ma się odbywać za pomocą odbiornika radiowego RSM OR-01 dostępnym w Enea Oświetlenie rejon w Bydgoszczy. Oprawy powinny być wyposażone w zasilacz umożliwiający redukcję strumienia zaprogramowaną na konkretne poziomy i czasy ( do ustalenia na etapie budowy).

Pytanie 9

Zamawiający nie wymaga oznaczania trasy kabla oraz miejsc załomu kabla betonowymi słupkami.