Szczegółowy opis zamówienia

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osielsko gm. Osielsko:

Część A:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ul. Parowy miejscowości Osielsko gm. Osielsko:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCVØ200 (S42 – S46) – 199 m

- odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej PCVØ160 – 3 m szt. 1

- sieć wodociągowa PCVØ110 (węzeł W1 – Hn2) –285 m

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCVØ200 (Sist – S1) – 5 m

- sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ110 (odcinek S1 – S2) – 234 m

- odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej PEØ40 – 20 m szt. 7

Uwaga!
W związku z powstała infrastruktura drogową na dz. nr 1255 Wykonawca winien wykonać odcinek sieci wodociągowej (w9- Hp2) oraz odcinek sieci kanalizacji ciśnieniowej (tł9 – S2) metodą przewiertu sterowanego.

Część B:

Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko:

1. odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej do granicy dz. nr 44/10 ul. Hokeistów Niemcz – PEØ40 – 44,12 m
2. odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej do granicy dz. nr 29/151 ul. Łuczników Niemcz – PEØ40 – 8,28 m
3. odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej do granicy dz. nr 107/27 ul. Ostromecka Niwy – PEØ40 – 5,16 m
4. odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej do granicy dz. nr 387/16 ul. Polna Maksymilianowo – PVCØ160 – 8,66 m
5. odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej do granicy dz. nr 283/16 ul. Klonowa Żołędowo – PVCØ160 – 4,17 m
6. odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej do granicy dz. nr 283/17 ul. Klonowa Żołędowo – PVCØ160 – 4,10 m
7. odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej do granicy dz. nr 638 ul. Rozmarynowa Myślęcinek – PVCØ160 – 5,80 m
8. odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej do granicy dz. nr 201/55 ul. Gryczana Osielsko – PVCØ160 – 2,62 m
9. odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej do granicy dz. nr 201/56 ul. Gryczana Osielsko – PVCØ160 – 4,10 m
10. odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej do granicy dz. nr 16/29 ul. Opalowa Osielsko – PVCØ160 – 7,80 m
11. odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej do granicy dz. nr 314/13 ul. Lawendowa Osielsko – PVCØ160 – 2,41 m
12. odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej do granicy dz. nr 86/17 ul. Boczna Osielsko – PVCØ160 – 5,31.

Opis materiałów do budowy sieci wodociągowej:

1. Zasuwy:
 Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa:
* Połączenia kołnierzowe, ciśnienie PN16
* Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15
* Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia.
* Klin zawulkanizowny na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM – atest PZH lub NBR
* Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego
* Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzykiem trzpienia, stanowiący nierozłączną całość
* Wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek tworzywowych
* Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-ringi), strefa o-ringowa odseparowana od medium
* Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu pokrywy
* Uszczelka czyszcząca zabezpieczająca korek górny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z ziemią. Korek zabezpieczony przed wykręceniem.
* Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677
* Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową
1. Hydranty
2. Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem:
* Połączenia kołnierzowe ,ciśnienie PN16
* Hydrant: DN80 posiada dwie nasady boczne typ B na węże ∅75,
* Głębokość zabudowy RD = 1,0 lub 1,25 lub 1,5 lub 1,8m,
* Korpus górny, korpus dolny, kolumna wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693),
* Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody, realizowane przy pomocy specjalnego wycięcia w grzybie,
* Trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
* Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021,
* Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe,
* Tłok uszczelniający z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowaną powłoką elastomerową, dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną,
* Drugie zamknięcie w postaci kuli wykonanej z tworzywa sztucznego o budowie komórkowej,
* Krańcowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu,
* Zawór napowietrzający zabudowany w pokrywach hydrantu,
* Pierścień dodatkowy typu o-ring w górnej komorze hydrantu zabezpieczający pakiet uszczelniający ślizgu przed korozją,
* Możliwość wymiany elementów wewnętrznych hydrantu bez wykopywania,
* Pole herbowe,
* Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor czerwony.
* Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14384,
1. Kształtki
* Kształtki wykonane z żeliwa sferoidalnego  GGG 50 wg GJS-500-7
* Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677
* Połączenia kołnierzowe, ciśnienie PN16
1. Obudowy teleskopowe do zasuw
* Zakres obudowy teleskopowej: Rd = 1,3 – 1,8 m
* Pręt ocynkowany o profilu kwadratowym o boku min. 18mm.
* Kaptur trzpienia wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 przymocowany śrubą
* Sprzęgło z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 mocowane do trzpienia zasuwy za pomocą ocynkowanej (nierdzewnej ) zawleczki
* Zabezpieczenie przed rozerwaniem
* Blacha oporowa umożliwiająca ustawienie obudowy na dowolnej wysokości
* Rura osłonowa wykonana z PE
1. Skrzynka uliczna do wody „W” duża
* Korpus i pokrywa wykonany z żeliwa szarego GG25
1. Słupek pojedynczy do tabliczki
* Wysokość 2,5m, kolor niebieski, zabezpieczony przez korozją, malowane proszkowo) otwory dostosowane do tabliczki
1. Słupek podwójny do tabliczki
* Wysokość 2,5m, kolor niebieski, zabezpieczony przez korozją, malowane proszkowo) otwory dostosowane do tabliczki
1. Tabliczka znamionowa „Z”
* blacha ocynk malowana na tło kolor biały, opis kolor niebieski z otworami dostosowanymi do słupka
1. Tabliczka znamionowa „D”
* blacha ocynk malowana na tło kolor biały, opis kolor niebieski z otworami dostosowanymi do słupka
1. Tabliczka znamionowa „H”
* blacha ocynk malowana na tło kolor czerwony, opis kolor biały z otworami dostosowanymi do słupka