Osielsko, dnia 14.06.2021 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Osielsko

IiZP.271.B.6.2021

Pytania:

- Czy dopuszcza się zmianę w  Osielsku budynek f.  Zastosowanie innego rozwiązania tj z jednostki multi 7,2 kw jed zew na 4 jednostki typu split 3,5 kw.

Należy zastosować rozwiązania przedstawione w projekcie.

- Stołówka budynek f. Czy dopuszcza sie zastosowanie kasetonów o parametrach chł 7,0 / grz 7,4 a projekt uwzględnia parametry chł 7,3 / grz 8,3 kw

Należy zastosować rozwiązania przedstawione w projekcie.

- Przewody prowadzone na zewnątrz należy zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych oraz prowadzić w rurze ochronnej np. typu arot. Otwory należy wypełnić pianką montażową, Czy przewody instalacji freonowej można poprowadzić w korytach ?

Tak

- W dokumentacji części 3 zamówienia SP Maksymilianowo dotyczącej wytycznych urządzenia jest zapis: Dla ww pomieszczeń dobrano 2 układy multi split z jednostkami zewnętrznymi. Urządzenia powinny charakteryzować się właściwościami: Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy, filtry w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra, witamina C, HEPA, wyświetlacz na płycie czołowej, pilot bezprzewodowy z ekranem LCD, zdejmowany panel łatwy w czyszczeniu, tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER), automatyczne wznowienie pracy, tryb cichej pracy (SILENT), wygaszacz wyświetlania, wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo).

W części 1,2,4 zamówienia w dokumentacji nie ma uwzględnionych filtrów HEPA. Natomiast w 4 części zamówienia jest wytyczne zastosowania filtrów HEPA.

Czy uwzględnić w ofercie nr3. zamówienia klimatyzatory z filtrami HEPA czy jak w pozostałych zadaniach nie uwzględniać oferty z filtrami HEPA ?

Należy zastosować takie samo rozwiązanie jak dla części 1,2,4.