PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

| Nazwa obiektu budowlanego: | Termomodernizacja i przebudowa w celu adaptacji pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby prowadzenia i funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną |
| --- | --- |
| Adres budowy: | działka 225/13, obręb Żołędowo, gmina Osielsko, pow. Bydgoski, woj. Kujawsko- Pomorskie |
| Kategoria obiektu: Inwestor: | Kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej Gmina Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko |
| Nazwa i adres jednostki projekt.: | Archenika Sp. z o.o. ul. Jarochowskiego 51, 60-248 Poznań |
| Branża: Projektant: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE mgr inż. Michał Kapka upr. nr WKP/0169/POOE/12 |

Poznań, marzec 2021r.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

| DOKUMENTACJA PROJEKTOWA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | STRONA TYTUŁOWA I SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU | STRONY |
| Część I | DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE | 3 - 7 |
| Część II | OPIS TECHNICZNY | 8 - 28 |
| Część III | RYSUNKI | 29 - 39 |

CZĘŚĆ I

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

do projektu wykonawczego

„Termomodernizacja i przebudowa w celu adaptacji pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby prowadzenia i funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną”.

działka 225/13, obręb Żołędowo, gmina Osielsko,

pow. Bydgoski, woj. Kujawsko- Pomorskie

Poznań, marzec 2021

| INWESTOR | Gmina Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko |
| --- | --- |
| PROJEKT | Termomodernizacja i przebudowa w celu adaptacji pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby prowadzenia i funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. |
| ADRES INWESTYCJI | ul. Wierzbowa 6, 86-021 Żołędowo, działka 225/13, obręb Żołędowo, gmina Osielsko, pow. Bydgoski, woj. Kujawsko- Pomorskie |
| ETAP | PROJEKT WYKONAWCZY |
| BRANŻA | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane

( jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że niniejszy projekt wykonawczy został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :

mgr inż. Michał Kapka

WKP/0169/POOE/12

CZĘŚĆ II

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego

„Termomodernizacja i przebudowa w celu adaptacji pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby prowadzenia i funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną”.

działka 225/13, obręb Żołędowo, gmina Osielsko,

pow. Bydgoski, woj. Kujawsko- Pomorskie

SPIS TREŚCI:

1.	Przedmiot opracowania	10

2.	Podstawa opracowania	10

3.	Zakres opracowania	10

4.	Zasilanie budynku	10

5.	Bilans mocy	10

6.	Instalacje teletechniczne zewnętrzne	11

7.	Rozdzielnica główna RG	11

8.	Instalacja gniazd wtykowych	12

9.	Instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego	12

10.	Instalacja systemu teleinformatycznego	13

11.	Instalacja systemu RTV-SAT	15

12.	Trasy kablowe	16

13.	Uziemienie i system połączeń wyrównawczych	16

14.	Instalacja odgromowa	17

15.	Ochrona przeciwprzepięciowa	18

16.	Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu	19

17.	Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym	19

18.	Instalacja systemu SSWiN	19

19.	Instalacja systemu SSP	20

20.	Wykonanie instalacji elektrycznych	23

21.	Wytyczne do opracowania planu bioz	24

22.	Uwagi końcowe	25

23.	Wykaz norm	26

24.	Załączniki	28

| NR RYSUNKU | SPIS RYSUNKÓW | SKALA |
| --- | --- | --- |
| E-01 | Instalacje elektryczne zewnętrzne | 1:100 |
| E-02 | Instalacje elektryczne – rzut parteru | 1:100 |
| E-03 | Instalacje oświetleniowe – rzut parteru | 1:100 |
| E-04 | Instalacja odgromowa – rzut dachu | 1:100 |
| E-05 | Instalacja SSWiN i SSP – rzut parteru | 1:100 |
| ES-01 | Schemat rozdzielnicy głównej RG | -:- |
| ES-02 | Schemat instalacji SSWiN | -:- |
| ES-03 | Schemat instalacji SSP | -:- |
| ES-04 | Schemat szafy GPD | -:- |
| ES-05 | Schemat sieci teletechnicznych | -:- |

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych związany z przebudową w celu adaptacji pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby prowadzenia i funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu. Dom Dziennego Pobytu zlokalizowany jest na działce nr 225/13, obręb Żołędowo, gmina Osielsko.

# Podstawa opracowania

    - Podkłady architektoniczne,

    - Uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem,

    - Projekty techniczne branżowe,

    - Obowiązujące Normatywy oraz przepisy Prawa Budowlanego.

# Zakres opracowania

    - Rozdzielnica elektryczna,

    - Wewnętrzna linia zasilająca,

    - Instalacja siły i gniazd wtykowych,

    - Instalacja oświetlenia ogólnego,

    - Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

    - Trasy kablowe,

    - Instalacja systemu SSP,

    - Instalacje systemu SSWiN,

- Instalacja systemu RTV-SAT,

- Instalacje teletechniczne,

- Instalacja połączeń wyrównawczych,

- Instalacja uziemiająca i odgromowa,

- Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa.

# Zasilanie budynku

Moc przyłączeniowa dla świetlicy określona na podstawie umowy z Enea wynosi 16 kW i nie ma konieczności jej zmiany. Przewód zasilający istniejącą rozdzielnicę główną pozostaje bez zmian. Sieć odbiorcza niskiego napięcia /nn/ wykonana będzie               w układzie TN-S.

# Bilans mocy

Dla Domu Dziennego Pobytu założono określone parametry zasilania:

- moc przyłączeniowa: Pp = 16,0 kW,

- prąd przyłączeniowy: Ip = 24,9 A,

- napięcie zasilania: Un = 0,4 kV.

# Instalacje teletechniczne zewnętrzne

W terenie zewnętrznym projektuje się kanalizację kablową składającą się z rur osłonowych 2xϕ75 oraz studni kablowych SK-1 do wprowadzenia kabli słaboprądowych.

Rury kanalizacji kablowej należy układać na głębokości min. 0,7m od powierzchni gruntu na podsypce z piasku. Po ułożeniu rur należy je obsypać 100 mm warstwą piasku a następnie gruntem rodzimym. Pod drogami należy stosować rury sztywne. Nad rurami w odległości 200 mm należy ułożyć pomarańczową folię. Kanalizacja powinna być układana ze spadkiem  0,1-0,3  %  w  kierunku  jednej  ze  studni.  W  terenie  pochyłym  kanalizację  należy  usytuować  zgodnie  z naturalnym  ukształtowaniem  terenu,  z  zachowaniem  zasady  spadku  na  poszczególnych  odcinkach  w  kierunku jednej ze studni. Całość prac wykonać zgodnie z normami oraz przepisami. Wieko studzienki licować  z rzędną terenu. Prace ziemne należy wykonać mechaniczne, a w pobliżu dużego zagęszczenia  sieci  prace  należy  wykonywać  ręcznie.  Dodatkowo  w  miejscach  przewidzianych  kolizji  wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem Użytkownika. Po ułożeniu kanalizacji kablowej, należy poddać ją inwentaryzacji geodezyjnej.

# Rozdzielnica główna RG

W istniejącej rozdzielnicy głównej świetlicy pozostawić układ pomiarowy należący do Zakładu Energetycznego, a pozostałą aparaturę znajdującą się w tej rozdzielnicy należy zdemontować. Istniejącą rozdzielnicę główną oznaczono w projekcie jako rozdzielnicę pomiarową RP. Z rozdzielnicy pomiarowej RP poprowadzić kabel do projektowanej  rozdzielnicy głównej RG, z której należy zasilić odbiory Domu Dziennego Pobytu. Projektuje się rozdzielnicę główną wykonaną jako szafę natynkową o wymiarach 942mm – wysokość, 570mm – szerokość, 150mm – głębokość.

Z rozdzielnicy głównej projektuje się zasilanie następujących obwodów:

- oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego,

- gniazd ogólnych w pokojach i łazienkach,

- gniazd ogólnych oraz nadblatowych w kuchni,

- gniazd komputerowych,

- puszki przyłączeniowej 3 - fazowej kuchenki elektrycznej w kuchni,

- urządzeń sanitarnych,

- pozostałych obwodów branżowych.

Obwody gniazd komputerowych oraz szafy GPD wyposażone będą w zasilacze UPS. Umożliwią one podtrzymanie zasilania w razie zaniku zasilania podstawowego. Dla szafy GPD przewiduje się zasilacz UPS o mocy 720W zlokalizowany w szafie GPD, a dla gniazd DATA zasilacz UPS o mocy 480W zlokalizowany przy stanowisku komputerowym w pomieszczeniu 0.12.

Połączenia wewnętrzne w rozdzielnicy wykonać przewodami o izolacji 750V. W rozdzielnicy należy wykonać wyraźne opisy kabli oraz szyn w zakresie pełnionych funkcji L1,L2,L3,N,PE. Należy wykonać numerację maskownic, oraz zabezpieczeń. Wszelkie uszczelnienia wprowadzanych kabli do rozdzielnicy itp. należy dostosować do IP rozdzielnicy. Rozdzielnice należy wyposażyć w kieszeń na schematy. Kable i przewody powyżej przekroju 2,5 mm2 należy opisać przy pomocy znaczników, na których umieszczona zostanie informacja o relacji, typie i przekroju kabla lub przewodu.

Schemat projektowanej rozdzielnicy głównej RG przedstawiono na rys. ES-01.

# Instalacja gniazd wtykowych

Instalację gniazd 1-fazowych wykonać przewodami typu N2XH-J 3x2,5 mm2,                          a 3-fazowych przewodami typu N2XH-J 5x2,5 mm2. Wszystkie zaprojektowane gniazda wyposażone są w styk ochronny (gniazda wtykowe montować bolcem do góry). Przewody prowadzić prostopadle i równolegle do krawędzi ścian i stropów. Gniazda wtykowe oraz zestawy gniazd (jeśli nie podano na rysunku) montować na wysokości 30 cm od podłogi.	Instalację gniazd wtykowych wykonać w układzie sieciowym TN-S. Obwody gniazd wtykowych zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo-prądowymi i nadprądowym. Dla gniazd dedykowanych komputerom projektuje się obwody zasilające, zabezpieczone wyłącznikami nadprądowymi z członem różnicowym IΔn = 30 mA o charakterystyce A.  Wszystkie gniazda wtykowe należy widocznie oznaczyć numerem obwodu zasilającego identycznym co zabezpieczenie w rozdzielnicy.

Gniazda należy montować na wysokościach:

- Gniazda wtyczkowe ogólne - 0,3 m

- Gniazda wtyczkowe ogólne nadblatowe w kuchni – 1,1 m,

- Gniazda wtyczkowe dla lodówki - 0,3 m

- Gniazdo wtyczkowe dla zmywarki zlokalizowane w pobliży zlewozmywaka – 0,3 m,

- Gniazdo wtyczkowe dla okapu – 2,2 m,

- Puszka przyłączeniowa dla kuchenki elektrycznej – 0,5 m,

- Gniazda wtyczkowe w łazience – 1,4 m,

- Gniazda wtyczkowe dla pralki - 0,7 m,

- Gniazda wtyczkowe na tarasie - 0,5 m.

# Instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego

W projektowanym budynku przewiduje się oświetlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne oraz zewnętrzne. Projektuje się wykonanie instalacji oświetlenia przewodami płaskimi typu N2XH-J o przekroju żył 1,5 mm2. Przewody należy prowadzić prostopadle i równolegle do krawędzi ścian. Łączniki montować na wysokości 1,2 m od podłogi.

Minimalne natężenia oświetlenia dla poszczególnych rodzajów pomieszczeń powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. Zakładane średnie natężenia oświetlenia przedstawia poniższa tabela:

| Natężenie oświetlenia | Wartość [lx] | Nazwa/rodzaj pomieszczenia |
| --- | --- | --- |
| Średnie | 500 | Kuchnia główna, pok. zabiegowo - pielęgniarski, księgowość, pok. kierownika |
|  | 300 | Sala aktywności, pom. terapii indywidualnej, strefa przyjęcia, pom. klubowe, zmywalnia |
|  | 200 | Szatnia, toaleta, łazienka, pom. techniczne, pralnia, jadalnia, pom. odpoczynku, pom. socjalne |
|  | 100 | Komunikacja, wiatrołap, klatka schodowa, pom. gospodarcze, pom. porządkowe |
| Minimalne | 5 | oświetlenie awaryjne w pobliżu urządzeń p.poż |
|  | 1 | oświetlenie awaryjne |

Oświetlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z normami: PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172. W razie zaniku napięcia – dla zapewnienia sprawnej ewakuacji projektuje się oprawy awaryjne wyposażone we własne źródła energii – baterię akumulatorów z inwerterem o czasie świecenia min. 1h. Oprawy awaryjne wyposażone w Auto Test. Oprawy awaryjne załączane będą po zaniku napięcia zasilającego (praca „na ciemno”).

Oprawy oświetlania ewakuacyjnego wyposażone w piktogramy wskazujące kierunki ewakuacji będą pracować w trybie „na jasno”. Oprawy awaryjne oraz ewakuacyjne załączane będą po zaniku napięcia zasilającego. Średnie natężenie oświetlenia na podłożu wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1lx. Średnie natężenie oświetlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno być mniejsze niż 0,5lx na poziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej (z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokości 0,5 m). W okolicy urządzeń przeciwpożarowych, przycisków pożarowych, hydrantów, natężenie oświetlenia na podłodze powinno wynosić, co najmniej 5lx. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne podlega kontroli/testom/konserwacji inwerterów i baterii akumulatorów nie rzadziej niż raz w roku. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne musi posiadać świadectwa dopuszczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami (Polska - CNBOP).

# Instalacja systemu teleinformatycznego

W projektowanym obszarze projektuje się instalację okablowania strukturalnego zgodnym ze standardem kat. 5e. Przewiduje się uniwersalną sieć okablowania strukturalnego co pozwoli na wykorzystanie tych samych gniazd końcowych zarówno dla potrzeb terminali komputerowych jak i aparatów telefonicznych.

Jako główny punkt dystrybucyjny projektuje się szafę teleinformatyczną GPD do której zostanie sprowadzone okablowanie strukturalne. Szafa GPD znajdować się będzie w pomieszczeniu 0.08. Szafę GPD projektuje się jako szafę wiszącą typu RACK 19” 18U, o wymiarach 910mm – wysokość, 600mm – szerokość, 600mm – głębokość. Z szafy GPD rozprowadzone zostaną sygnały telewizyjny, radiowy, internetowy/telefoniczny do poszczególnych pomieszczeń w budynku zgodnie z rzutami instalacji. Wyposażenie szafy w ewentualny modem/switch/router leży po stronie lokatora/dostawcy RTV - Internetu. Połączenia pomiędzy projektowaną szafą GPD, a poszczególnymi pomieszczeniami zostaną wykonane okablowanie strukturalnym typu U/UTP kat. 5e. Przewód U/UTP należy zakończyć gniazdami typu RJ45 zainstalowanymi w poszczególnym pomieszczeniach.

Schemat szafy GPD przedstawiono na rys. ES-04. Schemat sieci teletechnicznych przedstawiono na rys. ES-05.

Okablowanie poziome

W celu implementacji wydajnych aplikacji w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli skrętkowych 4 - parowych U/UTP kat. 5e w powłoce zewnętrznej wykonanej z materiałów LSOH o następujących parametrach:

- żyły miedziane jednodrutowe w izolacji polietylenowej,

- liczba par i rozmiar żyły: 4x2xAWG24,

- płaszcz zewnętrzny z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniającego płomienia o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH),

- impedancja falowa: 100 Ohm +/- 15%,

- zakres temperatury: podczas pracy od -20oC do +70oC,

podczas układania od 0oC do +50oC,

- minimalny promień zginania: 4x średnica zewnętrzna kabla

Gniazda przyłączeniowe

Punkty  dostępu  do  systemu  są  zrealizowane  w  formie  gniazd  RJ45  montowanych  podtynkowo w zestawach gniazd komputerowych oraz telewizyjnych. Doprowadzenie kabli do gniazd wiąże się z pozostawieniem zapasu kabla w obrębie gniazda bądź tuż za nim 
w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalają na zorganizowanie zapasu.

Pomiary parametrów okablowania strukturalnego

Wszystkie elementy instalacji powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały. Te same oznaczenia powinny mieć odzwierciedlenie urządzeniach monitorujących i odzwierciedlających system oraz w dokumentacji powykonawczej. Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzić odpowiednie pomiary sprawdzające (certyfikacyjne), wszystkich łączy miedzianych skrętkowych i światłowodowych, potwierdzające, iż wykonane okablowanie strukturalne spełnia wymagania norm. Pomiary należy przeprowadzić zgodnie z wartościami granicznymi zdefiniowanymi w ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki wszystkich pomiarów muszą być pozytywne. Pomiary należy wykonać przyrządem w pełni sprawnym, posiadającym ważny certyfikat potwierdzający przejście procesu kalibracji u producenta, co będzie potwierdzeniem poprawności jego wskazań. Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiarów wszystkich łączy okablowania skrętkowego i światłowodowego.

Montaż urządzeń i gwarancje

Instalator musi zwrócić szczególną uwagę, by nie naruszyć struktury kabli podczas montażu. Należy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli skrętkowych i światłowodowych, wartości promieni gięcia kabli można znaleźć w specyfikacji technicznej danego kabla. Kable skrętkowe należy montować w złączach RJ45 zachowując minimalny rozplot par wprowadzanych do złącza. Konstrukcja modułów RJ45 musi zapewniać minimalny rozplot żył w parze. Długość skrętkowych kabli instalacyjnych pomiędzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami przyłączeniowymi nie może być większa niż 90m. Każdy moduł powinien posiadać możliwość rozszycia kabla według schematu T568A i T568B. Zaleca się stosowanie rozszycia wg schematu T568B. Zastosowane w gniazdach przyłączeniowych moduły RJ45 muszą umożliwiać bezproblemowy montaż w najpopularniejszych oprawach gniazd przyłączeniowych zgodnych ze stosowanym w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych. Wszystkie metalowe części szaf i stelaży dystrybucyjnych muszą zostać uziemione. W celu ochrony przed niepowołanym dostępem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostać wyposażone w drzwi z zamkami zabezpieczającymi. Gwarancja na system okablowania strukturalnego ma spełniać poniższe warunki:

•  gwarancja  ma  być  jednolitą  bezpłatną  usługą  serwisową  świadczoną  przez  producenta okablowania (tj. bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w przyszłości związanych z przeglądami, serwisowaniem  czy  innymi  pracami  związanymi  z  naprawą  i  powtórną  instalacją  wadliwych elementów);

•  ma obejmować całość okablowania miedzianego oraz światłowodowego wraz z kablami krosowymi i  innymi  elementami  niezbędnymi  do  budowy  sieci  takimi  jak  panele  krosowe,  gniazda  RJ45, adaptery światłowodowe, pigtaile, wieszaki, szafy tp..;

•  minimalny  czas  trwania  gwarancji  systemowej  to  25  lat  i  ma  być  udzielany  na  oficjalnych warunkach, ogólnie znanych i opublikowanych;

•  gwarancja  ma  być  udzielona  przez  producenta  okablowania  bezpośrednio  Inwestorowi  / Użytkownikowi.

# Instalacja systemu RTV-SAT

Na potrzeby odbioru i dystrybucji sygnałów: satelitarnych, telewizji naziemnej oraz radiofonicznej w projektowanym obszarze przewiduje się instalację systemu RTV-SAT. W budynku projektuje się następujące instalacje:

- Antenowa instalacja zbiorcza służąca do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny,

- Antenowa instalacja zbiorcza służąca do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy satelitarny,

W budynku należy wykonać i uruchomić instalację anten telewizji naziemnej, satelitarnej i radiowej FM. W związku z tym:

- na dachu budynku zainstalować maszt z rur o średnicy 50/40mm dla umocowania anten telewizji naziemnej, radiowych oraz pozostawienia miejsca dla anten dostawców mediów drogą radiową,

- w miejscu możliwości wprowadzenia przewodów od anten do budynku – wykonać przepusty ochronne i wprowadzić do budynku kable koncentryczne TT-113 PE z płaszczem polietylenowym,

- w miejscu wprowadzenia okablowania koncentrycznego z zestawu antenowego do budynku w celu ochrony przed przepięciami należy zastosować zabezpieczenia przeciwprzepięciowe,

- wewnątrz budynku instalację antenową sygnału DVB-T telewizji naziemnej, satelitarnej i radiowej FM od anten na dachu sprowadzić do szafy teletechnicznej GPD znajdującej się w pom. komunikacji 0.08. Przewody instalacji antenowej przy przejściach przez ściany i stropy należy zabezpieczyć rurkach osłonowymi PCV oraz układane na całej długości tak, aby możliwość uszkodzenia była jak najmniejsza. Przejścia kabli i przewodów przez ściany należy uszczelnić systemowo do klasy odporności ogniowej nie mniejszej niż przegroda przez którą przechodzą.

- wewnątrz budynku ułożyć promieniowo przewody TT-113 od szafy GPD do każdego gniazda RTV-SAT,

- zasilanie urządzeń systemu RTV-SAT przewiduje się z projektowanej rozdzielnicy głównej RG.

Schemat sieci teletechnicznych przedstawiono na rys. ES-05.

# Trasy kablowe

Na potrzeby rozprowadzenia okablowania w budynku do poszczególnych pomieszczeń przewiduje się montaż pod tynkiem. Należy stosować przewody płaskie. Przewody elektryczne powinny być układane poziomo lub pionowo pomiędzy puszkami, gniazdami, wyłącznikami i punktami przyłączeniowymi instalacji oświetleniowych. Przewody instalacji elektrycznej należy prowadzić po liniach prostych, równolegle i prostopadle do podłogi. Przewody łączyć tylko w puszkach podtynkowych za pomocą złączek śrubowych lub zaciskowych. Pomiędzy puszkami i między puszką, a gniazdem odcinki kabli muszą być ciągłe. Nie dopuszcza się skręcenia przewodów ze sobą. Przewody powinny znajdować się przynajmniej 0,5cm pod warstwą tynku. Jeżeli tynk na ścianie nie przekracza grubości 1,5-2cm to należy wykonać bruzdy ścienne. Przewodów nie należy układać poniżej rur wodociągowych oraz kanalizacyjnych. W przypadku prowadzenia kabli nastropowo lub naściennie należy prowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych PCV sztywnych, gładkich wewnątrz, nierozprzestrzeniających płomienia np. typu RL mocowanych bezpośrednio do stropu za pomocą dedykowanych uchwytów otwartych lub zamkniętych do rur RL. Przewody przechodzące przez ściany lub stropy w prowadzone w przepustach lub osłonach należy skutecznie uszczelnić do odporności równej co najmniej ścianom i stropom przez które przechodzą za pomocą mas uszczelniających zgodnie z aprobatą techniczną zastosowanego systemu. Uszczelnienia ppoż. należy wykonać materiałami uszczelniającymi posiadającymi odpowiednie atesty i certyfikaty.

# Uziemienie i system połączeń wyrównawczych

Dla budynku przewiduje się wykonanie uziomu otokowego. Uziom należy wykonać przy pomocy taśmy FeZn 30x4mm. Minimalna odległość uziomu otokowego od budynku wynosi 1m. Uziemienie otokowe sprowadzić do złącz kontrolno-pomiarowych, w których zostanie połączone z instalacją odgromową.

W budynku projektuje się wykonanie systemu połączeń wyrównawczych. System połączeń wyrównawczych składać się będzie z następujących elementów:

- Główna szyna uziemiająca GSU

- Miejscowe szyny uziemiające MSU

Do systemu wyrównania potencjałów należy połączyć:

- Instalację wodociągową wykonana z elementów metalowych,

- Metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

- Instalację ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych,

- Metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych,

- Metalowe elementy przewodów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji,

- Metalowe elementy, obudowy urządzeń telekomunikacyjnych w tym szczególnie szafy okablowania strukturalnego.

- Inne elementy przewodzące obce.

W przypadku przyłączania do instalacji wyrównawczej rur instalacji sanitarnych, wodociągowych i innych, połączeń należy dokonać przez zastosowanie obejm uziemiających z dwoma śrubami (jednej służącej jako zacisku mechanicznego, drugiej – do przyłączenia przewodu wyrównawczego CC).

Minimalne przekroje przewodów służących do łączenia poszczególnych szyn wyrównawczych lub głównej szyny wyrównawczej z uziomem:

- 16mm2	- dla przewodów miedzianych,

- 25mm2	- dla przewodów aluminiowych,

- 50mm2	- dla przewodów stalowych.

Minimalne przekroje przewodów służących do łączenia poszczególnych szyn wyrównawczych z główną szyną wyrównawczą:

- 6mm2		- dla przewodów miedzianych

- w przypadku innego przewodu jego przekrój musi zapewniać co najmniej taką samą obciążalność prądową co przewód miedziany 6mm2

Minimalne przekroje przewodów do łączenia wewnętrznych metalowych instalacji z szyną wyrównawczą:

- 6mm2		- dla przewodów miedzianych,

- 10mm2	- dla przewodów aluminiowych,

- 16mm2	- dla przewodów stalowych.

# Instalacja odgromowa

Instalację odgromową zaprojektowano zgodnie z PN-EN 62305. Obiekt zakwalifikowano do IV klasy ochrony odgromowej. Projektuje się wykonanie instalacji odgromowej budynku za pomocą zwodów poziomych nieizolowanych wykonanych drutem FeZn o średnicy 8 mm oraz zwodów pionowych. Aby wykorzystać blachę opierzenia attyki jako zwód naturalny blacha ta powinna mieć odpowiednią grubość, mianowicie dla blachy stalowej ocynkowanej minimalna grubość wynosi 0,5 mm, natomiast dla blachy tytanowo-cynkowanej minimalna grubość wynosi 0,7 mm. Dodatkowo projektuje się zwody pionowe wysokie tworzące przestrzeń ochronną dla urządzeń instalacji sanitarnych oraz elementów mających styk lub zbliżających się do chronionych urządzeń na odległość mniejszą od wymaganego odstępu izolacyjnego. Wszystkie metalowe elementy znajdujące się na dachu należy połączyć ze zwodami poziomymi, za wyjątkiem urządzeń elektrycznych. Urządzenia elektryczne należy objąć ochroną zwodami wysokimi. Przewód odprowadzający sprowadzić do złącz kontrolno-pomiarowych, w których zostaną połączone z instalacją uziemiającą. Wszystkie połączenia zwodów wykonać w sposób zapewniający ciągłość galwaniczną. Przewody odprowadzające połączyć metalicznie z siatką zwodów na dachu oraz z uziemieniem. Przewody odprowadzające montować do ściany budynku za pomocą uchwytów z kołkiem wkręcanym fi10. Złącza kontrolne należy instalować na elewacji, w specjalnych skrzynkach, na wysokości ok. 60cm nad poziomem gruntu.

Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonać metrykę urządzenia piorunochronnego zawierającą m.in. krótki opis ochrony zewnętrznej i wewnętrznej, opis i schemat urządzenia piorunochronnego, lokalizację obiektu budowlanego, datę wykonana obiektu i instalacji odgromowej, dane wykonawcy.

Dla IV klasy ochrony odgromowej przyjęto:

- promień toczonej kuli: 60 m.

Minimalna wartość odstępu izolacyjnego zgodnie ze wzorem wynosi:

s≥ki∙kckm∙L

gdzie:

L - długość mierzona wzdłuż przewodu odprowadzającego od punktu rozpatrywanego zbliżenia do punktu najbliższego połączenia wyrównawczego lub do uziomu,

ki - współczynnik o wartości 0,08; 0,06 i 0,04 odpowiednio dla I,II oraz III i IV klasy LPS,

km - współczynnik o wartości uzależnionej od materiału znajdującego się w przestrzeni zbliżenia, wynoszący 1 lub 0,5 odpowiednio dla powietrza lub betonu (cegły)

kc - współczynnik o wartości uzależnionej od podziału prądu piorunowego w elementach urządzenia piorunochronnego, wynoszący dla systemu uziomowego typu B

kc=12n+0,1+0,2∙3ch

gdzie:

n - liczba przewodów odprowadzających,

c - odstęp między przewodami odprowadzającymi,

h - długość przewodu odprowadzającego.

Obliczenia:

kc=12n+0,1+0,2∙3ch

kc=12∙5+0,1+0,2∙31911=0,440

s≥ki∙kckm∙L

s≥0,04∙0,4401∙10=0,18 m

Minimalna wartość odstępu izolacyjnego zgodnie ze wzorem wynosi 0,18m.

# Ochrona przeciwprzepięciowa

Jako ochronę przed przepięciami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi oraz przepięciami komutacyjnymi zastosowano ogranicznik przepięć typu I+II zainstalowany w projektowanej rozdzielnicy głównej RG.

# Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu

Na potrzeby wyłączenia pożarowego projektowanego obszaru przewidziano w rozdzielnicy głównej RG rozłącznik Q1 wyposażony w cewkę wzrostową. Cewka wzrostowa wyzwalana będzie przez przycisk pożarowy PWP zamontowany przy wejściu do budynku. Przycisk należy umieścić z napisem – „Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu”. Przycisk wyposażyć w odpowiednią ilość zestyków NO (zewrą obwód po naciśnięciu przycisku). Przycisk łączyć z rozdzielnicą za pomocą przewodu ognioodpornego w systemie E90. Wszelkie przejścia kablowe pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelniać masą ogniotrwałą. Uszczelnienia te powinny mieć odporność taką samą jak oddzielenia pożarowe. Ponowne przywrócenie napięcia w instalacji elektrycznej po uprzednim wyzwoleniu przeciwpożarowego wyłącznika prądu możliwe będzie jedynie po ręcznym odblokowaniu wszystkich łączników w torze zasilania przez osobę do tego celu uprawnioną.

# Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych pracujących w układzie TN-S w projekcie przewidziano:

- Miejscowe szyny i połączenia wyrównawcze,

- Ochrona podstawowa realizowana jest przez izolowanie części czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudów i osłon o stopniu ochrony co najmniej IP2X.

- Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne wyłączenie zasilania.

- Jako ochronę uzupełniającą należy stosować wyłączniki różnicowo-prądowe o znamionowym prądzie różnicowym 30mA.

Wszystkie elementy przewodzące obce takie jak podesty, drabiny, konstrukcje wsporcze, trasy kablowe należy objąć połączeniami wyrównawczymi.

# Instalacja systemu SSWiN

W zakresie opracowania projektowanego budynku jest instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu. Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu będzie się składać z następujących elementów: czujki PIR, centrala alarmowa, manipulatory i sygnalizatory optyczno-akustycznych. Projektuje się system sygnalizacji włamaniu i napadu SSWiN w oparciu o programowalną centralę alarmową wraz z akumulatorem na potrzeby zasilania rezerwowego. Ochrona pomieszczeń przed włamaniem realizowana będzie za pomocą czujników ruchu z czujnikiem podczerwieni PIR. Zazbrajanie i odzbrajanie systemu możliwe będzie poprzez wpisania odpowiedniego kodu do manipulatora z wyświetlaczem LCD LED. Dla budynku przewiduje się sygnalizację alarmową na bazie sygnalizatora akustyczno - optycznego zewnętrznego informującego o naruszeniu strefy objętej systemem ochrony. Dodatkowo centralę alarmową należy wyposażyć w dialer, którego zadaniem będzie powiadomienie wybranej osoby drogą telefoniczną o naruszenie strefy ochronnej w trakcie zazbrojenia systemu. Dodatkowo centralkę należy wyposażyć w akumulator zasilania rezerwowego umożliwiający pracę systemu w przypadku zaniku podstawowego napięcia zasilania.

Istniejący osprzęt systemu SSWiN zdemontować.

Schemat instalacji SSWiN przedstawiono na rys. ES-02.

# Instalacja systemu SSP

W zakresie opracowania projektowanego budynku jest instalacja systemu sygnalizacji pożaru.

Na potrzeby wczesnego wykrycia zagrożenia pożarowego, w budynku projektuje się System Sygnalizacji Pożarowej w oparciu o interaktywny system sygnalizacji pożaru z liniami dozorowymi pętlowymi i indywidualnym adresowaniem elementów liniowych. Funkcję detekcji pożaru należy realizować poprzez zastosowanie optycznych czujek dymu oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Funkcje sterownicze realizować za pośrednictwem elementów kontrolno-sterujących i/lub uniwersalnych central sterujących, instalowanych na pętlach dozorowych. Wszystkie elementy adresowalne pętlowe wyposażone są w izolatory zwarć, zabezpieczające system przed uszkodzeniem, oraz automatyczną adresację z poziomu centrali. Wszystkie elementy SSP są adresowalne i będą pracowały w układzie pętli. System musi spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów, poszczególne elementy systemu muszą posiadać ważne certyfikaty wydane przez CNBOP. System sygnalizacji pożaru należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną PKN-CEN-54-14 oraz SITP WP-02:2010. Instalacja sygnalizacji pożarowej została zaprojektowana w oparciu o centralę mikroprocesorową współpracującą z adresowalnymi elementami liniowymi. Mikroprocesorowy, w pełni automatyczny system sygnalizacji pożarowej powinien umożliwiać osiągnięcie bardzo wysokiej czułości i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna posiadać następujące cechy funkcjonalne:

- pracować w systemie adresowalnym, tzn. umożliwiać identyfikację numeru i rodzaju elementu zainstalowanego w pętli dozorowej,

- mieć wbudowaną pamięć zdarzeń i alarmów,

- mieć duży,  czytelny wyświetlacz LCD umożliwiający uzyskanie pełnej informacji, dotyczącej stanu systemu oraz zaistniałych zdarzeń,

- mieć wbudowaną drukarkę umożliwiającą wydruk pamięci zdarzeń,

- umożliwić podłączenie adresowalnych elementów liniowych, służących do sterowania i kontroli urządzeń dodatkowych, współpracujących z systemem ppoż.,

- umożliwić podłączenie adresowalnych elementów liniowych  z odgałęzieniami bocznymi dla czujek konwencjonalnych,

- umożliwić blokowanie sygnałów alarmów pożarowych,

- współpracować z urządzeniami monitoringu pożarowego,

- umożliwić połączenie kilku central w sieć, tym samym zwiększając możliwości systemu,

- umożliwić wykonanie testowania lub blokowania elementów oraz przygotowanie odpowiedniego raportu,

- umożliwić podłączenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w formie graficznej na ekranie monitora.

Dla obiektu przewiduje się następujące sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

- sygnalizacja akustyczna stanów na centrali,

- sygnalizacja optyczna stanów na centrali,

- uruchomienie sygnalizacji pożarowej na obiekcie,

- monitorowanie stanu pracy zasilaczy ppoż.

- transmisja sygnałów do PSP.

Organizacja alarmowania:

W budynku przyjmuje się organizację ogólną dwustopniową alarmowania. Dla pomieszczeń, w których mogą występować czynniki powodujące fałszywe alarmy (np. duże zapylenie lub zakłócenia elektromagnetyczne) przewidziano możliwość połączenia czujek w jedną strefę dozorową i ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub wstępnego kasowania, eliminującego ewentualne nieuzasadnione zadziałania czujek.
Zakłada się całodobową obsługę obiektu. Czasy opóźnień T1, T2 należy uzgodnić 
z Inwestorem i ustawić tak, aby były możliwie najkrótsze. Proponuje się ustawienie czasów:

T1 = 30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obsługę centrali,
T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obsługę zdarzenia pożarowego,

UWAGA!

Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pożarowej,
w przypadku wystąpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujętych w niniejszej dokumentacji należy uzgodnić z projektantem wymagany sposób ich zabezpieczenia lub odstąpienie od zabezpieczenia.

Założenia do scenariusza pożarowego:

Centrala sygnalizacji pożarowej powinna sygnalizować alarm I stopnia w przypadku zadziałania jednej z czujek pożarowych.

ALARM I STOPNIA:

Przeszkolony personel (obsługa) powinien zidentyfikować (odczytać) miejsce wystąpienia alarmu, wyciszyć sygnalizację wewnętrzną w centrali poprzez wciśnięcie przycisku POTWIERDZENIE, opóźnić ogłoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrożenia pożarowego (prawdziwe lub fałszywe) np. na 180 sekund.

W przypadku zweryfikowania alarmu jako fałszywy, alarm w centrali należy skasować, w przypadku potwierdzenia prawdziwości alarmu należy bezzwłocznie zainicjować alarm II stopnia przez wciśnięcie najbliższego przycisku ROP.

ALARM II STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizować alarm II stopnia w przypadku:

- przekroczenia kryterium czasowego podanego powyżej,

- wciśnięcia przez użytkownika przycisku ROP,

- zadziałania dwóch lub więcej detektorów,

- przyjęcia alarmu pożarowego z urządzeń kontrolno-sterujących, przyjętego od innych urządzeń przeciwpożarowych, będących w stanie aktywnym, np. od central automatycznego gaszenia czy sterowania oddymianiem.

Lokalizacja centrali:

Montaż centrali CSP przewidziano w pomieszczeniu komunikacji 0.08. Bezpieczeństwo centrali zapewnia objęcie pomieszczenia ochroną czujkami dymu oraz przyciskiem ROP. W miejscu obsługi systemu należy umieścić skróconą instrukcję obsługi centrali. Urządzenia powinny posiadać aktualne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia (dla urządzeń, które tego wymagają) pozwalające na ich stosowanie w ochronie przeciwpożarowej na terenie RP.

Zasilanie systemu

Centrale należy zasilić z wydzielonego obwodu elektrycznego z sekcji sprzed wyłącznika ppoż. rozdzielnicy, do którego nie należy podłączać żadnych innych urządzeń.  Na wypadek awarii zasilania głównego system zostanie wyposażony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatorów. Pojemność baterii akumulatorów zasilania rezerwowego CSP powinna umożliwić utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemność ta musi być wystarczająca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min. Po obliczeniu minimalnej pojemności baterii zasilania rezerwowego należy sprawdzić, czy urządzenie ładujące gwarantuje ponowne naładowanie baterii rozładowanej do jej końcowego napięcia rozładowania do co najmniej 80% jej pojemności znamionowej w ciągu 24 godzin, zaś do jej pojemności znamionowej w ciągu następnych 48 godzin. Do akumulatorów nie można przyłączyć innych odbiorników energii, niebędących elementem sytemu sygnalizacji pożaru. Linie dozorowe należy wykonać  telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i uniepalnionej powłoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowań w systemach przeciwpożarowych typu YnTKSYekw  1x2x1,0 lub ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpożarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie odporności ogniowej PH90 (do linii dozorowych z elementami kontrolno-sterującymi o czasie opóźnienia powyżej 1 min). Linie sygnałowe sygnalizatorów akustyczno - optycznych należy wykonać ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpożarowych kolory czerwonego typu HTKSHekw  o klasie odporności ogniowej PH90. Kable powinny posiadać aktualne certyfikaty.

Montaż urządzeń i instalacji

Montaż urządzeń i wyposażenia powinien zostać wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń przez wykwalifikowanego instalatora. Przy montażu urządzeń należy przestrzegać następujących zasad:

- czujki wraz z gniazdami należy instalować na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji projektowej,

- odległość instalowania czujek nie powinna być mniejszej niż 0,5 m od przeszkód, ścian, przewodów energetycznych, żarowych opraw oświetleniowych,

- czujki powinny być instalowane w taki sposób aby widoczna była dioda LED sygnalizująca ich zadziałanie,

- w pomieszczeniach, gdzie występują podciągi, belki lub przebiegają pod stropem kanały wentylacyjne, w odległości nie mniejszej niż 25 cm od stropu, odległość instalowania czujek od tych elementów nie powinna być mniejsza niż 0,5 m,

- odległość instalowanie od kratek nawiewnych nie powinna być mniejsza niż 1,5 m,

- sufity perforowane, przez które jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny być zakryte w promieniu min. 0,6 m wokół czujki,

- czujek nie należy instalować w atmosferze korozyjnej, zawierającej gazy i opary żrące oraz zapylenie,

- dodatkowe wskaźniki zadziałania powinny być instalowane w najbliższej możliwej odległości od czujki, w miejscach gdzie będą dobrze widoczne,

- w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przesunięcia punktowej czujki w stosunku do położenia przedstawionego na planie. Należy jednak wówczas przyjąć ogólną zasadę, by odległość pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie była większa niż maksymalne zasięgi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepła,

- dopuszcza się zmianę kolejności łączenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany należy umieścić w dokumentacji powykonawczej,

- ręczne ostrzegacze pożarowe należy instalować na ścianach, na wysokości od 1,2 m do 1,6 m od poziomu podłogi w taki sposób, aby były dobrze widoczne i dostępne, oraz możliwa była ich obsługa techniczna,

- przewody instalacji SSP należy układać w odległości minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w szczególności zasilających i biegnących równolegle. Przecięcia zespołów kablowych, których nie można uniknąć, wykonać pod kątem 90 stopni,

- łączenie przewodów należy wykonywać tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modułów; należy unikać dodatkowych połączeń w puszkach instalacyjnych. Przejścia przez ściany winny być wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomocą certyfikowanych przepustów przeciwpożarowych,

- ekran przewodów musi być połączony między sobą w poszczególnych punktach montażowych (np. w gniazdach, w specjalnym złączu). Przed instalacją czujek pożarowych należy sprawdzić ciągłość żył i ekranu oraz oporność i pojemność kabli linii dozorowej, które nie mogą przekroczyć wartości właściwych dla systemu,

- przewody instalacji sygnalizacji pożarowej należy prowadzić w bruzdach wykutych w ścianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- przed montażem zweryfikować i potwierdzić u Inwestora szczegółowe rozplanowanie tras kablowych innych instalacji,

- wszystkie przejścia kablowe między strefami pożarowymi uszczelnić zgodnie z obowiązującymi przepisami, materiałami o odpowiedniej odporności ogniowej, zgodnej z wymaganą klasą PH.

Schemat instalacji SSP przedstawiono na rys. ES-03.

# Wykonanie instalacji elektrycznych

Ogólne zasady wykonywania instalacji:

- Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych i kabli (również w obrębie rozdzielnicy). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego.

- W żadnym miejscu instalacji przewód zerowy (N) i przewód ochronny (PE) nie mogą być połączone oprócz głównego rozdziału sieci.

- Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego.

- Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe i poziome. W myśl tego doprowadzenie przewodów do opraw oświetleniowych na  stropie należy wykonać pod kątem prostym. Skośnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostaną odebrane jako prawidłowo wykonane.

- Ze względu na równomierność obciążeń należy przestrzegać podziału na fazy dla poszczególnych obwodów elektrycznych.

- Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane.

- Przewody i kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych.

- Wszystkie przejścia przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych (oddzielne strefy pożarowe) uszczelnić wypełnieniem o odporności ogniowej równej odporności tego oddzielenia.

- Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznaczenia.

- Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z Polskimi Normami.

- W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku niedbałość przy montażu, wówczas wykonawca zobowiązany jest do wykonania reklamacji, czy wykonania poprawek bez roszczeń do dodatkowego wynagrodzenia.

# Wytyczne do opracowania planu bioz

- Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.

- Całość robót montażowych wykonać należy zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano montażowych – COBRTI Instal”  oraz z przepisami technicznymi, BHP, ppoż., .... - aktualnie obowiązującymi.

- Ponadto w fazie montażu kierować należy się szczegółowymi wytycznymi podanymi przez producenta urządzeń i materiałów.

- Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowią wzajemnie uzupełniające się części projektu – kalkulacje i montaż należy prowadzić po zapoznaniu się z całą dokumentacją.

- Wszystkie prace montażowe powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane firmy i pod kierownictwem osób posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz autoryzację serwisową producentów projektowanych urządzeń.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji ma obowiązek zapoznania się z całością dokumentacji.

- Plac budowy wyposażyć w odpowiednie środki bezpieczeństwa dla wykonania robót.

- W przypadku zaistnienia wypadku na budowie wykonawca i zobowiązany jest powiadomić wszystkie właściwe organy o zaistniałej sytuacji.

- Pracownicy wykonujący roboty muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i posiadać aktualne zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu BHP w zakresie wykonywanych czynności.

- Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiórki, zapewniające skuteczną ochronę przeciwporażeniową wymaga, aby:

  - napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale było ograniczone do wartości 25 V prądu przemiennego lub 60 V prądu stałego,

  - gniazda wtyczkowe były zabezpieczone wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA (jeden wyłącznik powinien zabezpieczać nie więcej niż 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie z transformatora separacyjnego lub napięciem nie przekraczającym napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale (układ SELV),

  - na terenie budowy i rozbiórki był stosowany układ sieci TN-S przy zasilaniu ze stacji transformatorowej w układzie TN-C-S lub w układzie TN-S  oraz stosowany układ sieci TT przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w układzie TN-C/TT,

  - sprzęt i osprzęt instalacyjny był o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urządzenia rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43,

  - preferowane było stosowanie na terenach budowy i rozbiórki odbiorników, narzędzi oraz urządzeń o II klasie ochronności,

# Uwagi końcowe

Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem technicznym, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca wykona własnym staraniem dokumentację, warsztatową i montażową.

- Po zakończeniu robót należy przeprowadzić badania obejmujące oględziny, pomiary o próby zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 – ” Instalacje elektryczne niskiego napięcia—Część 6: Sprawdzanie”.

- Wszystkie prace wykonać zgodnie z przepisami BHP.

- Ewentualne kolizje tras kablowych ustalić na budowie.

- Na budowie należy potwierdzić wszystkie moce elektryczne urządzeń i sposób ich zasilania.

- Ochrona od porażeń prądem elektrycznym – samoczynne wyłączenie zasilania.

- Wykonawca przed zakupem elementów instalacji elektrycznych i teletechnicznych ma obowiązek uzyskania akceptacji Inwestora przy wyborze urządzeń (tyi i producent).

- Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektów.

- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.

- Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą  zapewnić utrzymanie założonych parametrów.

- Specyfikacje i opisy uwzględniają  standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora.

- Rysunki i część opisowa są  dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.

- W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą  interpretowane z korzyścią  dla Inwestora.

- W przypadku konieczności inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogą zostać dobrane przez projektanta.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać: polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą pomiary, próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą  procedur.

Całość robót budowlanych należy wykonać zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami),

- Przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

- Rozporządzeniem MPiPS z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Ogólnymi zasadami wiedzy technicznej,

- Instrukcjami i wytycznymi technicznymi producentów, dostawców materiałów i wyrobów budowlanych.

# Wykaz norm

### Instalacje elektryczne wewnętrzne

| PN-HD 60364-4-41:2009 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym |
| --- | --- |
| PN-HD 60364-1:2010 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje |
| PN-HD 60364-5-51:2011 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne |
| PN-HD 60364-4-43:2012 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym |
| PN-HD 60364-5-534:2012 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami |
| PN-IEC 60364-5-53:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza |
| PN-HD 60364-5-54:2011 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne |
| PN-HD 60364-5-56:2010 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa |
| PN-IEC 60364-5-523:2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów |
| PN-HD 60364-5-52:2011 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie |
| PN-EN 50310:2012 | Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym |

### Oświetlenie

| PN-EN 12464-1:2012 | Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach |
| --- | --- |

### Instalacja odgromowa, przeciwprzepięciowa i instalacje wyrównawcze

| PN-EN 62305-1:2011 | Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne |
| --- | --- |
| PN-EN 62305-2:2012 | Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem |
| PN-EN 62305-3:2011 | Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia |
| PN-EN 62305-4:2011 | Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach |

# Załączniki

Opracował:

mgr inż. Michał Kapka

upr. nr WKP/0169/POOE/12

CZĘŚĆ III

RYSUNKI

do projektu wykonawczego

„Termomodernizacja i przebudowa w celu adaptacji pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby prowadzenia i funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną”.

działka 225/13, obręb Żołędowo, gmina Osielsko,

pow. Bydgoski, woj. Kujawsko- Pomorskie