P R O J E K T  W Y K O N A W C Z Y

KLIMATYZACJA

INWESTOR:	 	GMINA OSIELSKO

OBIEKT: 		SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIELSKU

ADRES: 		Centralna 7, 86-031 Osielsko

PROJEKTANT: 	mgr inż. Maciej Wyszyński

OPL/0448/POOS/08

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oświadczam, że projekt instalacji klimatyzacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Osielsku został opracowany zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, Prawem Budowlanym, Normami Polskimi, sztuką budowlaną oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

PROJEKTANT:

mgr inż. Maciej Wyszyński

OPL/0448/POOS/08

Opis techniczny projektu klimatyzacji w pomieszczeniach

Szkoły Podstawowej w  Osielsku

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora;

- wizji lokalnej

- aktualnie obowiązujących przepisów i norm dotyczących projektowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

- Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu instalacji klimatyzacji wraz z wytycznymi instalacji towarzyszących niezbędnych do wykonania instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Osielsko – Szkoła Podstawowa w Osielsku (Budynek B, Budynek F, Budynek Dobudowany)

Opracowaniem  objęte są pomieszczenia sal zgodnie z zaznaczoną przez Wynajmującego specyfikacją.

- Instalacja klimatyzacji

Zadaniem instalacji chłodzenia jest odprowadzenie zysków ciepła.  Zgodnie z ustaleniami jako źródło chłodu projektuje się montaż klimatyzatorów naściennych split.

W projekcie zaproponowano lokalizację jednostek zewnętrznych na daszku nad wejściem budynku,

Wraz z dostarczonym urządzeniem należy dostarczyć atesty i inne wymagane przez obowiązujące przepisy dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Urządzenia należy montować zgodnie z DTR.

Dobór jednostek dla poszczególnych pomieszczeń w oparciu o obliczenia zysków ciepła i wytycznych uzyskanych od przedstawicieli Inwestora  na wizji lokalnej wykonanej na etapie przygotowania koncepcji.

Dla ww pomieszczeń dobrano:

Budynek Dobudowany:

Klimatyzator naścienny o mocy chłodniczej 7,0kW – 5 szt

Qch - 7,0kW Qg- 7,1kW

pobór mocy nom. 2,23/2,24kW (420-3200W) prąd znamionowy 9,9A

j. wew. 1219x320x235 mm 13kg

j. zewn. 860x667x310mm 48kg

Budynek B:

Klimatyzator naścienny o mocy chłodniczej 7,0kW – 14 szt

Qch - 7,0kW Qg- 7,1kW

pobór mocy nom. 2,23/2,24kW (420-3200W) prąd znamionowy 9,9A

j. wew. 1219x320x235 mm 13kg

j. zewn. 860x667x310mm 48kg

Klimatyzator naścienny o mocy chłodniczej 5,0kW – 6 szt

Qch - 5,0kW Qg- 5,6kW

pobór mocy nom. 1,5kW (260-2300W) prąd znamionowy 6,8A

j. wew. 1050x320x235 mm 12kg

j. zewn. 816X588X280 mm 38kg

Klimatyzator naścienny o mocy chłodniczej 3,5kW – 1 szt

Qch – 3,5kW Qg- 4,0kW

pobór mocy nom. 735kW 180-1500W) prąd znamionowy 4,5A

j. wew. 950x272x207mm 9kg

j. zewn. 715x482x240mm 27kg

Budynek F:

Klimatyzator naścienny o mocy chłodniczej 7,0kW – 10 szt

Qch - 7,0kW Qg- 7,1kW

pobór mocy nom. 2,23/2,24kW (420-3200W) prąd znamionowy 9,9A

j. wew. 1219x320x235 mm 13kg

j. zewn. 860x667x310mm 48kg

Klimatyzator naścienny o mocy chłodniczej 5,0kW – 2 szt

Qch - 5,0kW Qg- 5,6kW

pobór mocy nom. 1,5kW (260-2300W) prąd znamionowy 6,8A

j. wew. 1050x320x235 mm 12kg

j. zewn. 816X588X280 mm 38kg

Klimatyzator naścienny o mocy chłodniczej 3,5kW  x2 szt multi– 2 kpl

Qch – 3,5kW Qg- 4,0kW

Qch jednostki zewn. 7,2kW

pobór mocy nom. 2,23kW prąd znamionowy 48,9A

j. wew. 1050x320x235mm 12kg

j. zewn. 860x670x310mm 49kg

Klimatyzator kasetonowy 7,3kW/8,3kW – 2 szt

pobór mocy nom. 2,23/2,24kW (420-3200W) prąd znamionowy 9,9A

j. zewn. 860x667x310mm 48kg

  - Instalacja freonowa

Instalację freonową doprowadzić do jednostek zewnętrznych poprzez przebicie w dachu/ ścianie. W przypadku przejścia instalacji przez przegrodę oddzielenia ppoż.  zabezpieczyć przeciwpożarowo masą ogniochronną np. Hilti, promat lub równoważną.

- rury instalacji freonowej muszą posiadać atest do stosowania z czynnikiem chłodniczym. Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przez min. 24h,

- przewody będą zaizolowane pianką kauczukową – izolacja NRO

- przewody prowadzone na zewnątrz należy zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych oraz prowadzić w rurze ochronnej np. typu arot. Otwory należy wypełnić pianką montażową,

- długości instalacji freonowej i wysokości między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną nie może przekraczać maksymalnych długości wyznaczonych przez producenta w DTR urządzenia.

- czynnik chłodniczy należy uzupełnić w stosunku do długości instalacji freonowej zgodnie z DTR.

  - Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny z urządzeń należy odprowadzić grawitacyjnie na zewnętrz lub za pomocą pompki skroplin. Podłączenie do urządzeń na podstawie DTR. Przed podłączeniem instalacji do kanalizacji należy zastosować syfon z blokadą zapachową.

- Uwagi dodatkowe

Wszystkie urządzenia montować zgodnie z DTR-ką dostarczoną wraz z urządzeniem. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić czy dane techniczne urządzenia są zgodne z danymi zamieszczonymi w projekcie. W razie jakiejkolwiek rozbieżności należy skontaktować się z autorem projektu celem weryfikacji danych technicznych. Montaż instalacji klimatyzacji i chłodniczej musi być skoordynowany z pracami innych branż instalacyjnych tak, aby uniknąć wzajemnych kolizji.

- Wytyczne ppoż.

- Wszystkie elementy instalacji mogą być wykonane tylko z materiałów niepalnych, a ewentualnie zastosowane palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być użyte tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia,

- w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego urządzenia wentylacji oraz klimatyzacyjne muszą zostać automatycznie wyłączone.

- wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą atesty i zezwolenia dopuszczające je do stosowania w budownictwie

- Wytyczne BHP

Wszystkie materiały i urządzenia należy montować i konserwować zgodnie z DTR i przepisami BHP. Montaż rurociągów i instalacji będzie przeprowadzony przez osoby uprawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Pracownicy firmy montującej będą przeszkoleni pod względem obowiązujących przepisów BHP.

- Wytyczne branżowe

Wytyczne budowlane

Wykonać przebicia do prowadzenia instalacji freonowych.

Wytyczne elektryczne

Należy zapewnić zasilanie oraz przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia dla projektowanych urządzeń

- Uwagi końcowe

Obowiązkiem wykonawców instalacji/ dostawcy urządzeń  jest dostarczenie wymaganych dokumentów odniesienia tj. deklaracji własności użytkowych wydanych przez producenta wyroby, oraz znakiem CE), aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.