# OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO DLA DROGI STANOWIĄCEJ ULICĘ WAKACYJNĄ 
SPORZĄDZONY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU Z DNIA 11.09.2020 R.

# Branża elektryczna

- Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje budowę linii kablowej 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Osielsko (ul. Wakacyjna).

- Budowa oświetlenia drogowego.

W celu oświetlenia przewidziano montaż punktów świetlnych zrealizowanych za pomocą opraw LEDOWYCH o mocy 36W. Konstrukcja oprawy składa się z profili oraz blach aluminiowych. Oprawa zabezpieczona przez anodowanie przed korozją oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Montaż na wysięgniku o Ø60mm.

Szczelność optycznego oraz zasilacza – IP66. Minimalny strumień świetlny źródeł światła – 5000lm, zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3500K. Moc całkowita oprawy – 39,5W.Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C. Zasilacz wyposażony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe. Moduł LED wyposażony w czujnik termiczny zabezpieczający diody przed przegrzaniem,

UWAGA:

- dopuszcza się zastosowanie oprawy równoważnej co oznacza nie gorszej niż zaproponowana,

- równoważność należy potwierdzić szczegółowymi obliczeniami na podkładzie,

- różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±  5% w stosunku do podanych poniżej

- sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej

Wizerunek oprawy oraz krzywa fotometryczna:

Krzywa rozsyłu projektowanej oprawy

UWAGA:

- dopuszcza się zastosowanie oprawy równoważnej co oznacza nie gorszej niż zaproponowana,

- równoważność należy potwierdzić szczegółowymi obliczeniami na podkładzie,

- nie dopuszcza się stosowania opraw z wyciągniętym radiatorem na zewnątrz oprawy, co może wpływać na zbieranie się zanieczyszczeń ze środowiska naturalnego,

Na inwestycję przewidziano słupy stalowe jednoelementowe o całkowitej wysokości 8 metrów, cynkowany ogniowo. Słup wyposażony wewnękęrewizyjną na montaż złącz izolowanych IZK.

W celu montażu słupów oświetleniowych przewidziano fundament betonowy (typ D16/140 prod. np. Elmonter) wykonany metoda wibroprasowania w celu uzyskania lepszych parametrów zagęszczenia betonu. Fundament  o klasie wyższej bądź równoważnej dla klasy C25/30.  Zbrojenie fundamentu powinno być wykonane ze stali, a końce śrubowe powinny być cynkowane ogniowo i zabezpieczone tulejką termokurczliwą , lub innymi zabezpieczeniami na czas składowania w celu uniemożliwienia bezpośredniego kontaktu końca śrubowego z podstawą aluminiowa słupa.  Konstrukcja fundamentu powinna być jednoelementowa o przekroju kwadratowym ,oraz wyposażona w otwory  umożliwiające wprowadzenie kabli przyłączeniowych. Fundament winien być doposażony w komplet  nakrętek montażowych oraz tulejek poprawiających walory estetyczne montowanego słupa.

Wizerunek słupa :

- Przebudowa oświetlenia ulicznego.

Obwody oświetleniowe należy wykonać linią kablową typu YAKXs 4x35mm2 wprowadzając do proj. słupów oświetleniowych stalowych, o h=8m umieszczonych w pasie drogowym. Słupy należy wyposażyć w oprawy oświetleniowe typu np. ISKRA led ALFA 36W 5000K T3, montowane na słupach stalowych,h=8m. We wnękach słupów oświetleniowych zamontować izolacyjne złącza kablowe IZK wyposażone w bezpieczniki 10A. Dla zasilania opraw, wewnątrz słupów ułożyć przewód YDY 3x2,5mm2.

- Pomiar rozliczeniowy energii.

Proj. inst. oświetlenia drogowego wpięta zostanie w istn. sieć oświetleniową.

- Linie kablowe.

Proj. linie kablowe należy układać na głębokości min. 0,7m od zniwelowanego terenu. Ze względu na bogate uzbrojenie terenu prace ziemne należy prowadzić z zachowaniem ostrożności. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań realizowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywa  ręcznie. W miejscach kolizyjnych zastosować przepusty typu DVR110.

Linie kablowe należy prowadzić wg. punktów geodezyjnych wytyczonych przez uprawnionego geodetę. Na ułożone rury i kable należy nasypać warstwę ziemi rodzimej (bez gruzu i kamieni) lub piasku grub. 20 cm, ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego szer. 30 cmi grub. 0,5 mm. Wykop należy zasypać, zagęścić i odtworzyć nawierzchnię. Szczegóły wykonania linii wg PN/E-05125 i PN SEP-E-004.

- Oznaczenie trasy kabla.

Trasę projektowanego kabla należy oznakować opaskami PCW w odstępach niewiększych niż 10 m. Opaska powinna zawierać :

- typ i przekrój kabla,

- trasę kabla,

- właściciela kabli po przebudowie ,

- rok budowy.