Załącznik nr 1 do warunków

Wymagane parametry oprawy oświetleniowej LED

Parametry techniczne i konstrukcyjne:
- oprawa wykonana w technologii LED
- kolor oprawy zbliżony do koloru słupa
- oprawa wyposażona w zasilacz DALI z zaprogramowaną redukcją mocy i strumienia światła
poziomy i czasy przyciemniania do uzgodnienia z inwestorem
- oprawa wyposażona w z łącze ZHAGA, musi gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy
- oprawa oświetleniowa z zasilaczem o współczynniku mocy >0,98.
- zakres temperatur pracy do -40˚ do + 40˚
- obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium
- regulacja kąta nachylenia oprawy od -90 do +10 stopni
- klasa odporności na zanieczyszczenia i wilgoć – IP 66
- klasa odporności na uderzenia – IK 08
- klasa ochrony przeciwporażeniowej – II

Parametry eksploatacyjne:
- skuteczność świetlna oprawy – min. 140 lm/W
- trwałość systemu min. 100.000 h dla L90
- współczynnik oddawania barw – min. Ra 70
- temperatura barwowa –4000 / 5500K (-/+ 200K)
- gwarancja 5 lat
Inne:
- deklaracja zgodności CE, RoHS + certyfikaty ENEC, ENEC+ i ZD4i
- oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej co powinno być określone w certyfikacie ENEC